ИНФОРМАЦИЯ

- О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на   Выполнение работ по капитальному ремонту системы оборотного водоснабжения бассейна.

для федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

от     15  мая     2013 г.  № ЭА-48

ФГБОУ ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

по гл. 3.1

| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.sberbank-ast.ru |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |
| Юридический адрес учреждения: | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Место нахождения и почтовый адрес | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Адрес электронной почты заказчика | xsa@stu.ru , shaburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| Телефон/ факс | (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| Контактное лицо заказчика | Сырямин Павел Юрьевич тел. 328-03-60 |
| Предмет Государственного контракта | Выполнение работ по капитальному ремонту системы оборотного водоснабжения бассейна |
| Количество(объем) | 1 система |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 630049 г. Новосибирск ул. Залесского 3/1 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 4 705 673,15 рубля |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | « 6» июня 2013 г. до 09 час. 00 мин. (Время Новосибирское) |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | «13 » июня 2013г. |
| Дата проведения аукциона | « 17» июня 2013 г. |

Заказчик:

Проректор по АХР  СГУПС                                                   О.Ю.Васильев

| «СОГЛАСОВАНО» Начальник ПЭУ _____________Е.Н.Хамидуллина « 15 » мая 2013г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Проректор по АХР ____________ О.Ю.Васильев « 15 » мая 2013г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА- 48 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения  договора на:

Выполнение работ по капитальному ремонту системы оборотного водоснабжения бассейна.

Торги проводит:

Заказчик- Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего  профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

(СГУПС)

| Документацию подготовил | _______________ И.Г.Шабурова _________________Е.И.Печко |
| --- | --- |
| Техническое задание подготовил | _________П.Ю.Сырямин (383) 328-03-60 |
| Ответственный за исполнение договора: | ______________П.Ю.Сырямин Тел.(8-383)328-03-60 |

г. Новосибирск   2013г

Документация

об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право  заключения  договора на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг,

проводимом на сайте ЗАО «Сбербанк - АСТ» на электронный адрес:

www.sberbank-ast.ru

Содержание:

| Приглашение к участию в аукционе | 5 |
| --- | --- |
| 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
| 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 6 |
| 6. Источник финансирования заказа | 6 |
| 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | 6 |
| 8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 7 |
| 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | 7 |
| 10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | 7 |
| 11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 7 |
| 12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора | 8 |
| 13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели | 9 |
| 14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении | 35 |
| 15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию | 36 |
| 16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам | 36 |
| 17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | 36 |
| 18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 37 |
| 19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | 37 |
| 20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров | 37 |
| 21. Требования к участникам размещения заказа | 38 |
| 22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона. | 38 |
| 23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений | 39 |
| 24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 39 |
| 25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме | 40 |
| 26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 41 |
| 27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | 41 |
| 28. Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения | 43 |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  дамы и  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте ЗАО «Сбербанк - АСТ» на электронный адрес: www.sberbank-ast.ru   (далее – ЭТП ), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На  сайте ЭТП  www.sberbank-ast.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЭТП   без взимания платы.

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом

аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ

от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению

1.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 06.04.2011г.  № 63-ФЗ «Об электронной  подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

- 1.2.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

1).Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;

б) конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак  (при его наличии) предлагаемого для использования товара при  отсутствии в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

2) Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

б) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки  установлено   законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  договора  являются  крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает  максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке.

в) копию свидетельства от СРО о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта(пункт 33.3. ПРИКАЗ от 30 декабря 2009 г. N 624 Министерства регионального развития).

1.3. Непредставление указанных сведений и документов в составе первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЭТП  в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

1.4. Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе  для  ПОСТАВЩИКОВ, размещенных  на сайте ЭТП  www.sberbank-ast.ru

2.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    аукционе в

электронной форме  в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5% начальной максимальной цены договора (цены лота), что составляет

235 283,00 рублей.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом  аукционе в электронной форме перечисляется  на счет Оператора ЭТП.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

«6 »  июня  2013 г. 09:00 час. (время Новосибирское)

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в  открытом  аукционе в электронной форме заканчивается:

«  13 » июня  2013г.

5. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме

в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на Электронной Торговой Площадке (ЭТП) www.sberbank-ast.ru в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится «  17 »июня  2013г.

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Порядок формирования цены договора  (с учетом или без

учета расходов на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных   пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

8.  Начальная  (максимальная)  цена (контракта)  договора и ее обоснование

8.1.Начальная цена договора  составляет: 4 705 673,15 рубля  (четыре  миллиона семьсот пять тысяч шестьсот семьдесят три рубля  15 коп. ).

8.2.Обоснование начальной (максимальной) цены (контракта) договора

| 1 | Информация о цене или расчет цены договора | Цена договора определена расчетом заказчика – сметой, составленной на основании перечня необходимого объема работ. Смета приложена к техническому заданию заказчика. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Использованный источник информации | Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд. Приказом Минстроя России) |

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой договора является российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской  Федерации,  установленного  Центральным  банком    Российской Федерации и используемого при оплате заключенного  договора

Не применяется.

11. Размер   обеспечения   исполнения  договора, срок и порядок его  предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

11.1.Обеспечение исполнения государственного договора:

- установлено и  составляет   30 % от начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет  1 411 701,00 рублей.

11.2.Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

11.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

11.4  Требования, предъявляемые к банковской гарантии, в случае, если участник аукциона выбрал такой способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

Вступившая в силу банковская гарантия, направленная участником аукциона в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, должна содержать  следующий ряд условий:

- банковская гарантия должна содержать указание на гражданско-правовой договор бюджетного учреждения, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны гражданско-правового договора бюджетного учреждения в качестве Принципала и Бенефициара по гарантии, названия предмета гражданско-правового договора бюджетного учреждения и ссылки на протокол торгов, как основание заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в гражданско-правовой договор бюджетного учреждения с соблюдением требований норм действующего законодательства о размещении заказов, не освобождают гаранта от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что гарантия сохраняет своё действие при реорганизации или ликвидации Принципала;

- банковская гарантия должна содержать условие, что гарант перечисляет Бенефициару установленную документацией сумму обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения в следующих случаях:

а) несвоевременного, неполного и (или) некачественного  исполнения  Принципалом  обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

б) одностороннего отказа Принципала от исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

- банковская гарантия должна содержать условия, определяющие обязанность Гаранта в случае несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения, осуществить перечисление установленной гарантией суммы не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Бенефициара, по реквизитам, указанным Бенефициаром;

- банковская гарантия не должна устанавливать требование оповещения Бенефициаром Гаранта о принятии гарантии в качестве обеспечения основного обязательства;

- срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не менее чем через 90 дней со дня установленного гражданско-правовым договором бюджетного учреждения срока исполнения всех обязательств со стороны Принципала.

Банковская гарантия, не отвечающая требованиям, указанным в настоящем разделе, не может быть принята в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения и отклоняется Заказчиком.

11.5. В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения договора, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  (ФГБОУ ВПО «СГУПС»):

Адрес:  630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

ИНН 5402113155

КПП 540201001

ОКОНХ : 92110

ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. Г.Новосибирск

БИК 045004001

р/с 40501810700042000002

КБК 000 000 000 000 000 00 180 (указывать обязательно)

Образец заполнения платежного поручения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0401060 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступ. в банк плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Списано со сч. плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид платежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  | КПП |  |  |  |  |  |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банк плательщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |  |  |  | 045004001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банк получателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН 5402113155 |  |  |  |  |  |  | КПП 540201001 |  |  |  |  |  |  |  | Сч.№ |  |  |  |  | 40501810700042000002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид оп. |  |  |  |  | 01 | Срок плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наз. пл. |  |  |  |  |  | Очер.плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  | Рез.поле |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00000000000000000180 |  |  |  |  | 50401000000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Назначение платежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  | Подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Отметки банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.6.  Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, при наличии оформленных соответствующих документов, свидетельствующих об исполнении обязательств по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) на основании письменного  заявления поставщика (исполнителя, подрядчика) о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  поставщиком (исполнителем, подрядчиком)  в этом письменном требовании.

11.7. Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, удерживается Заказчиком без согласия поставщика (исполнителя, подрядчика), а также без обращения в суд и не подлежит возврату поставщику (исполнителю, подрядчику) в следующих случаях:

- несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

- одностороннего отказа поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

11.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение участником размещения заказа  своих обязательств договору, участник размещения заказа обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере.

11.9.В случае, если Участник, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора, то такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

- Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты,  в связи с существенным нарушением ими условий договора, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара

при заключении  договора

Не предусмотрено

13.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1. Наименование выполняемых работ:

1.1. капитальный ремонт существующего оздоровительного бассейна СГУПС 11,4х11,4 м (объем ванны 216 м3), включающая работы

- по замене стального бака на резервуар из полипропилена,

- по замене стеновых проходов в теле бетонной чаши бассейна,

- по замене стальных трубопроводов и арматуры на изделия из ПВХ,

- по замене изношенной запорной и регулирующей трубопроводной арматуры,

- по ремонту фильтров с заменой верхней и нижней распределительных систем,

- по поставке и монтажу оборудования для водо-воздушной промывки фильтров,

- по ремонту переливных лотков,

- по поставке и монтажу станции автоматического дозирования, измерения и контроля качества воды в бассейне.

1.2. реконструкция существующего плавательного бассейна СГУПС 25,0х16,0 м (объем ванны 1120 м3), включающая работы

- по поставке и монтажу станции автоматического дозирования, измерения и контроля качества воды в бассейне.

- по поставке и монтажу системы нагрева воды в бассейне

2. Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Залесского 3/1 (Бассейн СГУПС).

3. Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным объемом работ.

4. Сроки (периоды) выполняемых работ: 30  календарных дней со дня подписания договора.

5. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями договора.

6. Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 41-01-2003, СНиП 41-02-2003, СНиП 41-03-2003, СНиП 3.05.03-85, СНиП 2.04.07-86*, а так же также требование к качеству материалов согласно ГОСТам. Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

7. Особые требования к выполнению работ:

- необходимый комплект оборудования и материалов принимаются согласно указанным в техническом задании, или эквивалентные по техническим характеристикам (согласно таблице характеристик материалов и оборудования);

- все вновь поставляемое оборудование, трубопроводы, запорная арматура и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и прочие документы, разрешающие их применение на территории России;

- все работы необходимо выполнить в строго согласованные с Заказчиком сроки без нарушения режима работы бассейна;

- все монтажные работы должны выполняться профессиональным инструментом, квалифицированным персоналом Подрядчика;

- необходимые параметры воды, поступающей в бассейн, должны поддерживаться автоматически, не зависимо от времени года;

- толщина стенок труб ПВХ должна выдерживать напорные и температурные нагрузки, необходимые для работы существующего и вновь устанавливаемого оборудования;

- щиты управления, щиты питания и электропроводка должны быть выполнены из влагозащитного материала (исключающего попадание воды);

- наличие всех необходимых маркировок (обозначений) оборудования, питающих кабелей, кабелей систем автоматики, путем нанесения соответствующих надписей на ярлыках (шильдиках);

- при производстве работ согласовать места установки щитов управления, а также обеспечить максимальную их информативность;

- всё электрическое оборудование должно быть заземлено;

- крепление для установки оборудования и прокладки трубопроводов Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком;

- монтаж и гидравлическое испытания трубопроводов производить в соответствии со СНиП 3.05.03-85 “Тепловые сети”.

- по окончанию работ, после проведения гидравлического испытания и пуско-наладочных работ Подрядчику необходимо произвести инструктаж с обслуживающим персоналом на предмет: пуска, остановки оборудования, особенностей работы и обслуживания;

- прохождение несущих стен, плит перекрытий  производить только по согласованию с заказчиком;

- все проходы (проемы) через несущие конструкции должны быть усилены, по согласованию с заказчиком;

-оборудование дозирования реагентов должно быть обеспечена всеми необходимыми приспособлениями для наполнения, перемешивания и контроля;

- все стеновые проходы должны быть заделаны после монтажа;

- при устройстве гидроизоляции переливных желобов бассейна должен быть вмонтирован в желоб прочный пластиковый профиль, необходимый для укладки защитной решётки. Данный профиль не должен иметь выступов относительно пола;

- при демонтаже проходов должна быть обеспечена целостность чаши;

- система водовоздушной промывки должна быть автоматизирована и оборудована необходимыми приборами контроля,

- после окончания монтажных работ необходимо заделать места проходов трубопроводов (несущие стены, перегородки, потолок и т.д.);

- по завершению монтажа Подрядная организация обязана собрать и вывести строительный мусор,   - по завершению монтажа Подрядная организация обязана предоставить подробные инструкции по эксплуатации для нового оборудования и технический отчёт по технологической наладке водоочистных установок с необходимыми расчётами технологического режима.

Таблица - характеристики материалов и оборудования

| Наименование материала и оборудования используемых при выполнении работ | Характеристики материала и оборудования запрашиваемые заказчиком | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Замена стального резервуара 10 м3 на резервуар из листового полипропилена |  |  |
| Ремонт фильтров (2 шт.) диаметром 2000 мм, высотой 3000 мм, стальных |  |  |
| Оборудование автоматического дозирования, измерения и контроля качества воды в бассейне |  |  |
| Оборудование для водо-воздушной промывки фильтров |  |  |
| Наименование материала и оборудования используемых при выполнении работ | Характеристики материала и оборудования запрашиваемые заказчиком |  |
| Замена стального резервуара 10 м3 на резервуар из листового полипропилена |  |  |
| 1. Резервуар V=10 м3 | Резервуар из полипропилена, выполненный методом сварки экструдером, с опорным каркасом из нержавеющей стали. Характеристики материалов: - Полипропиленовые листы цвет серый (8, 10 мм) из блочного сополимера тип не хуже РР-С в соответствии с ТУ 2247-001-88915836-2010. Плотность – не менее 0,92 г/см3. Показатель текучести расплавов – 1,2-1,5 г/10 мин. Стойкость к термоокислительному старению при 150˚С – 360 ч. Температура тепловой деформации при нагрузке 0,46 Н/мм2 – не менее 90˚С. Модуль упругости при изгибе – 1300-1500 МПа. Предел прочности при растяжении – 32-36 МПа. Коэффициент линейного расширения (от 30 до 100˚С) – (1,1-1,8)*10-4 1/˚С. Общее количество: Лист RAL7032 3000х1500х10 мм – 10 шт. Труба Д160 – 0,5 м Труба Д63 – 0,3 м Труба Д32 – 0,1 м Фланец ПП d 160 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) – 3 шт. Фланец ПП d 63 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) – 2 шт. Муфта комбинированная(н.р.)(32-1") – 1 шт. - Сварочный пруток должен быть из блок-сополимера полипропилена. Плотность –не менее 0,92 г/см3. Температура тепловой деформации при нагрузке 0,46 Н/мм2 - 90˚С. Предел прочности при растяжении – 32-36 МПа. Коэффициент линейного расширения (от 30 до 100˚С) – (1,1-1,8)*10-4 1/˚С. Общее количество: пруток сварочный серый RAL 7032 – 10 кг - Труба нержавеющая AISI 304 (08Х18Н10) квадратного (40х40х2 мм) и прямоугольного (100х50х3 мм) сечения Общее количество: Нержав. труба 100*50*3,0 – 42 м Нержав. труба 100*50*2,0 – 8 м Нержав. труба 40*40*2,0 – 7 м Нержав. труба 40*20*2,0 – 12 м Нержав. лист толщ. не менее 8 мм – 20 кг Шпилька М12х250 (нерж.ст.) – 6 шт. Шпилька М12х150 (нерж.ст.) – 12 шт. Шайба М12 (нерж.ст.) – 36 шт. Гайка М12 (нерж.ст.) – 36 шт. Анкерный болт М12*150 (нерж.ст.) – 12 шт. |  |
| Ремонт фильтров (2 шт.) диаметром 2000 мм, высотой 3000 мм, стальных |  |  |
| 2. Антикоррозийное покрытие внутренней поверхности фильтров | Обезжириватель Обезжириватель – должен применяться для обезжиривания поверхностей под окраску. Должен применяться для разбавления масляных, битумных, этинолевых лакокрасочных материалов. Основные характеристики: Плотность при 20°С не более 0,700 г/м*3. Температура начала кипения не ниже 80°С. Массовая доля ароматических углеводородов не более 1,5%.Массовая доля серы не более 1,5% Шпатлевка– (6 слоев) должна быть предназначена для выравнивания загрунтованных и незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей. После разбавления растворителями шпатлевка должна применяться для грунтования металлических поверхностей под эпоксидные материалы. Протекторная грунтовка ТУ 6-10-1117-75 (6 слоев толщиной 60 мкм) – применяемая в железнодорожном, морском транспорте, в сельском хозяйстве для защиты черных металлов от коррозии. Покрытие на основе грунтовки должно обладать высокой водостойкостью, протекторные свойства должны обеспечивать долговечность. Должна использоваться для грунтования поверхностей, эксплуатируемых в промышленной атмосфере, а также металлоконструкций, которые постоянно контактируют с хлорированной водой . Внешний вид покрытия — матовое, шероховатое; Цвет — серый; Время высыхания до ст.1 при температуре (20±2)°С — не более 1 часа, до ст.3 при температуре (20±2)°С — не более 24 часов, до ст.3 при температуре 120°С — не более 0,5 часа; Доля нелетучих веществ по массе — 86,5-88,5%,масс; Расход на один слой — 260-310 г\м²; Толщина одного слоя — 60-70 мкм; Должен имееть высокий сухой остаток (не менее 86%); Рекомендуемая вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 при нанесении валиком и кистью — 60-080 с, при нанесении пневматическим распылением — 16-20 с, при нанесении безвоздушным распылением — 20-40 с; Температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С.нтактируют с пресной и морской водой. Растворитель – Растворитель должен применяться для разбавления эпоксидных лакокрасочных материалов. Состав растворителя должен представлять собой смесь ксилола (75 %) и ацетона (25 %). Отвердитель– Должен применяться в основном для изготовления эпоксидных клеев горячего отверждения (140…200°С). Такие клеевые соединения должны обладать значительной теплостойкостью, водо— и маслостойкостью и высокими электроизоляционными свойствами, а также широко применяться в производстве ПАВ, ингибиторов коррозии, сукцинимидных присадок к моторным маслам, ионообменных смол, лекарственных средств и т. д. |  |
| 3. Верхняя и нижняя распределительные системы фильтров. | Верхняя и нижняя распределительные системы фильтра должны состоять из: - фильтрующих щелевых секторов (24 шт.) из нержавеющей стали не хуже AISI 316 (площадь щелей 1,5-2% от площади фильтра, ширина щелей 0,5 мм) - центрального распределительного кольца диаметром 300 мм - радиальных струенаправляющих перегородок (24 шт.) |  |
| Оборудование автоматического дозирования, измерения и контроля качества воды в бассейне |  |  |
| 4. Контрольно-измерительная станция | Измерительно-регулирующая станция должна быть предназначена для контроля содержание свободного хлора, уровня рН, параметра Redox и температуры воды. Измеряемые значения: 2,00-12,00 рН, 0,00-3,00/10 мл/л Cl, 0-1000 mV, 0-50˚С. Максимальное давление – 4 бар Подключение к сети: 230В/50Гц, 14 Вт (без дозировочных насосов Medo II) Предохранитель прибора: Т160 мА, 5х20 мм Выходы реле: макс. напряжение включения 250 V AC 220 V DC макс. мощность включения 1250 VA 150 W 5А 250 V~ (cos φ=1.0) 3А 250 V~ (cos φ=0.4) 5А 30 V - (0 ms) мин. длительность включения 300 мсек мин. длительность отключения 200 мсек помехоподавление через спец.диоды mA-выходы: макс.3х0/4…20 mA для Cl2, рН и редокс Входы измерит. ячейки: для хлора, рН и редокс гальван. изолированы до100 В отн. земли Цифровой вход DI: контроль замеряемой воды Цифровой вход DII: контроль циркуляции для беспотенц. контактов Индикация: дисплей на жидких кристаллах с подсветкой сзади (самосветящийся) 2х16 знаков – точечная матрица Кнопки: 6 кнопок для обслуживания и квитирования сборных сигналов Релейные выходы: 3 свободных контакта 6А/230В Релейные выходы аварийного сигнала: 2 свободных контакта 6А/230В Минимальный проток – 33 л/ч Комплект поставки: панель управления с дисплеем, датчик потока, фильтр тонкой очистки с обратным клапаном, измерительная ячейка, рН электрод, Redox электрод, датчик потока и температуры, электрод измерения свободного хлора, измерительные кабели для электродов, монтажный комплект, интерфейс RS 485. Общее количество – 2 шт. |  |
| 5. Станция дозирования реагентов | Комплект поставки: дозировочный насос мембранного типа, емкость не менее 200 л, всасывающие и напорные трубопроводы/шланги с патрубками для подключения, устройство всасывания. Рабочее давление – 5 бар, высота всасывания – 2 м, производительность дозирования 0,5÷12 л/ч. Подключение к сети – 230/50 В/Гц. Присоединенная мощность – 20 Вт. Тип защиты IP 65. Наличие перемешивающего устройства. Общее количество – 6 шт. |  |
| 6. Узел ввода реагента | Присоединение – 1/4"/шланг 4 мм. Материал – ПВХ/EPDM. Состоит из шлангового клапана (EPDM) с пружиной, корпуса с резьбой (ПВХ), патрубка для подсоединения шланга. Общее количество – 6 шт. |  |
| Оборудование и материалы для системы нагрева воды в бассейне |  |  |
| 7. Насос циркуляционный | Циркуляционный насос Класс энергоэффективности не ниже A; диапазон температур от -10° C до +110° C; подключение к сети не более 230 В, 50/60 Гц; класс защиты не менее IPX4D (EN 60529); фланцевое соединение DN (наружный диаметр) не менее 32 мм; максимальное рабочее давление от 6 до 10 бар.; расход не менее 10 м3/час; максимальный расход не менее 18 м3/час; мощность электродвигателя не менее 0,336 кВт; частота вращения переменная. Общее количество – 3 шт. |  |
| 8. Теплообменник | Теплообменник. Максимальное рабочее давление в контуре бассейновой воды не менее 3 бар, в контуре отопления не менее 10 бар; мощность при теплоносителе (Т1) 900С не менее 546 кВт, при (Т1) 60 0С не менее 330 кВт; номинальный поток I контура не менее 30 м3/час, II контура не менее 93,3 м3/час; длина не более 1370 мм; высота не более 230 мм. Общее количество – 3 шт. |  |
| Шкаф управления | Шкаф с необходимым оборудованием для приема и распределения электрической энергии управления и контроля работы циркуляционного насоса, регулирующего клапана и термостата, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях в сетях напряжением 380/220 В частотой 50 Гц с изолированной и глухозаземленной нейтралью, а также с устройством защитного отключения (УЗО). Шкаф должен иметь рубильник на вводе. Шкаф должен обеспечивать подключение потребителей к двум независимым источникам энергии и их резервирование при выходе из строя одного из источников. Шкаф должен быть рассчитан на номинальный ток до 400 А и номинальное напряжение до 380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий предохранителями. Степень защиты корпуса не менее IP 54. Ввод и вывод провода и кабеля должен быть предусмотрен снизу шкафа. Шкаф должен представлять собой крашенный металлический корпус. |  |
| Оборудование для водо-воздушной промывки фильтров |  |  |
| 9. Воздухонагнетатель с фильтром | Производительность – 2,8-3,75 м3/мин. Полное давление – 600 мбар. Диаметр подсоединения – 2”. Подключение к сети – 400/50 В/Гц. Присоединенная мощность – 7,5 кВт. Тип защиты не хуже IP 54. Корпус – прочное алюминиевое литье. Рабочие колеса должны вращаться бесконтактно и без масляной смазки. Глушители на всасывающей и нагнетательной сторонах должны входить в комплект поставки. Короткозамкнутый асинхронный, не требующий обслуживания двигатель. Воздушный фильтр устанавливаемый для очистки воздуха для воздуходувки. Корпус фильтра должен быть выполнен из гальванизированной или нержавеющей стали. Резинка уплотнения - адгезийная. Фильтр должен быть укомплектован всеми фильтровальными материалами необходимыми для требуемой очистки воздуха. Фильтр должен быть полностью вакуумонепроницаемы. Должна быть исключена возможность попадание в насос механических твёрдых частиц размером до 2 мкм. Пропускная способность не менее 4 м3/мин Диапазон рабочих температур: -20...100 °C. |  |
| 10. Шкаф управления | Электрический шкаф управления системой подачи воздуха на промывку фильтров (400 В) Шкаф управления электрический ШУУВ Шкаф с необходимым оборудованием для приема и распределения электрической энергии управления и контроля работы воздуходувки, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях в сетях напряжением 380/220 В частотой 50 Гц с изолированной и глухозаземленной нейтралью, а также с устройством защитного отключения (УЗО). Шкаф должен иметь рубильник на вводе. Шкаф должен обеспечивать подключение потребителей к двум независимым источникам энергии и их резервирование при выходе из строя одного из источников. Шкаф должен быть рассчитан на номинальный ток до 400 А и номинальное напряжение до 380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий предохранителями. Степень защиты корпуса не менее IP 54. Ввод и вывод провода и кабеля должен быть предусмотрен снизу шкафа. Шкаф должен представлять собой крашенный металлический корпус бескаркасной конструкции. |  |
| Замена стеновых проходов в чаше бассейна, ремонт переливных лотков и плиточного покрытия вокруг бассейна |  |  |
| 11. Стеновые проходы | - Труба проходная Должна соответствовать требованиям международного стандарта качества ISO-9001:2000. Область применения – плавательные бассейны. Назначение – для прохода через бетонную чашу бассейна для подключения форсунок возврата воды в бассейн, форсунок подключения донных очистителей. Материал – ПВХ. Подсоединение – клеевое (диам. 50 мм)/резьба нар. 2”. Общее количество – 16 шт. - Закладная деталь для прохода отводящего трубопровода из переливного лотка. Должна быть изготавлена из трубы ПВХ диаметром 90 мм. Подсоединение – клеевое, Ду 80 мм. Общее количество – 18 шт. - Закладная деталь для прохода отводящего трубопровода от донных сливов, из трубы ПВХ диаметром 110 мм. Подсоединение – клеевое, Ду 100 мм. Общее количество – 2 шт. |  |
| 12. Строительные материалы для заделки отверстий и ремонта переливного лотка | Противогрибковая грунтовка Свойства: должна обладать глубоким проникающим действием, паропроницаема, не оставлять следов на обработанной поверхности, обработанная поверхность может окрашиваться, не содержать тяжелых металлов. Должна быть предназначена для борьбы с грибками, лишайниками, мхом, и микроорганизмами при выполнении ремонтных работ на минеральных основаниях. Препарат должен быть эффективен и обладать фунгистатическим действием. Характеристики: Состав: раствор органических биоцидов. Плотность: не менее 1,0 кг/дм3. Смесь для ремонта. Свойства: должна иметь вязко-пластичную консистенцию, технологический проход возможен через 6 часов, износостойкая, может применяться без покрытия, водо- и морозостойкая, высокопрочная, устойчива к воздействию высоких сосредоточенных механических нагрузок, может применяться на вертикальных основаниях, пригодна для наружных и внутренних работ, экологически безопасна. Должна применяться для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок, в сухих и влажных помещениях, внутри и снаружи зданий Должна иметь повышенную стойкость к истиранию и должна использоваться в качестве конечного слоя без покрытия. Характеристики: насыпная плотность сухой смеси 1,4+-0,1 кг/дм3, плотность смеси, готовой к применению 2,1+-0,1кг/дм3, прочность на сжатие в возрасте 28 суток 36 МПа,-истираемость не более 0,7 г/см2, Адгезионная добавка. Свойства: жидкая, повышает адгезию к минеральным основаниям, предотвращает пересыхание растворных и бетонных смесей, щелочестойкая, пригодна для внутренних и наружных работ, экологически безопасна. Должна быть предназначена для изготовления адгезионных слоёв при устройстве стяжек и выполнении бетонных работ, а также обрызгов и полуобрызгов при выполнении штукатурных работ, внутри и снаружи зданий с целью повышения адгезии бетонных и растворных смесей к плотным минеральным основаниям. Характеристики: плотность около 1,06 кг/дм3, температура применения от +5 до +300С, Смесь для заделки локальных утечек, анкеров и трещин Свойства: эластичный, устойчивый к усадке, водонепроницаемый, морозостойкий, быстро набирает прочность, не содержит хлористых соединений, экологически чистый. Должен быть предназначен для крепления и анкеровки различных мелких стальных и пластмассовых элементов из искусственных волокон в бетоне, стенах и цементной штукатурке. Иметь водонепроницаемые свойства и годиться для устранения местных утечек воды и заделки водных пробоин. Характеристики: состав - смесь цементов плотность смеси-1,32 кг/дм³, прочность на сжатие через 28 суток более 8,0 н/мм², увеличение объёма при схватывании -около 0,8 %. - эластичная гидроизоляционная масса Свойства: паропроницаемая, эластичная, морозостойкая, способна перекрывать трещины до 0,9 мм, устойчива к солевой и щелочной агрессии, обеспечивает защиту бетона от карбонизации, легко наносится кистью и шпателем, пригодна для наружных и внутренних работ, экологически безопасна. Должна быть предназначена для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на незасоленных минеральных основаниях, как вертикальных, так и горизонтальных, в т.ч. подверженных деформациям, при внутренних и наружных работах, в гражданском и промышленном строительстве. Характеристики не хуже: компонент (А) насыпная плотность сухой смеси 1,3+-0,1 кг/дм3, компонент (Б) плотность полимерной дисперсии1,03+-0,05 кг/дм3, плотность смеси готовой к применению 1,7+-0,1 кг/дм3, способность перекрывать трещины не менее 0,75мм, адгезия к бетону в возрасте 28 суток не менее 0,8 МПа, водонепроницаемость не менее 0,6 МПа. - сетка гидроизоляционная, 50 м2 – 1 шт. - профиль под переливную решетку МР 200.С – 100 м |  |
| Трубопроводы |  |  |
| 13. Трубы ПВХ напорные под клеевое соединение | Качество в соответствии с ГОСТ Р 52134-2003. «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления»; ГОСТ 28117-89 «Трубы из непластифицированного поливинилхлорида. Типы и сортамент», системой контроля качества ISO 9002. Рабочее давление - 6-12,5 бар. Максимальная рабочая температура 60º C. Труба д. 225х5,5 мм ПВХ, 6 атм. – 25 м Труба д. 160х4,0 мм ПВХ, 5 атм. – 294 м Труба д. 110х3,4 мм ПВХ, 6 атм. – 3 м Труба д. 90х2,8 мм ПВХ, 6 атм. – 33 м Труба 75х2,3 мм ПВХ, 6 атм. – 15 м Труба д. 63х2,0 мм ПВХ, 6 атм. – 90 м Труба д. 50х2,0 мм ПВХ, 8 атм. – 15 м Труба д. 40х1,9 мм ПВХ, 10 атм. – 24 м Труба д. 20х1,5 мм ПВХ, 16 атм. – 12 м |  |
| 14. Фитинги и запорная арматура ПВХ диаметром от 25 до 225 мм | Качество в соответствии с ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления», системой контроля качества ISO 9002. Виды соединений – клеевое, резьбовое, фланцевое. Максимальное рабочее давление 16 бар при Т=20˚С. Кран шаровый ПВХ диам. 63 мм – 5 шт. Кран шаровый ПВХ диам. 40 мм – 1 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 225мм – 15 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 160мм – 90 шт. Угол 45 ПВХ 1,6 МПа d 160мм – 16 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 110мм – 2 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 90мм – 14 шт. Угол 30 ПВХ 1,6 МПа d 90мм – 36 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 75мм – 8 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 63мм – 22 шт. Угол 45 ПВХ 1,6 МПа d 63мм – 6 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 50мм – 18 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 40мм – 16 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 20мм – 14 шт. Тройник 90 ПВХ 225 мм – 12 шт. Тройник 90 ПВХ 160 мм – 28 шт. Тройник перех. 90 ПВХ 160х90 мм – 32 шт. Тройник 90 ПВХ 75 мм – 3 шт. Тройник перех. 90 ПВХ 75х32 мм – 2 шт. Тройник 90 ПВХ 63 мм – 6 шт. Тройник 90 ПВХ 1,6 МПа d 20 мм – 3 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d225*160 – 21 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d160*110 – 26 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d110*90 – 5 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d110*75 – 3 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d110*63 – 13 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d90*50 – 17 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d63*32 – 14 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d50*40 – 2 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d32*25 – 15 шт. Втулка ПВХ ВР 25/20*1/2" – 15 шт. Втулка ПВХ 63/50х1 1/2” в.р. – 4 шт. Втулка ПВХ 63/50х2” в.р. – 5 шт. Ниппель переходной 32/25х 1" – 2 шт. Ниппель переходной 25/20х 1/2" – 12 шт. Ниппель переходной ПВХ 75/63х2” – 3 шт. Муфта соединительная ПВХ d225 – 10 шт. Муфта соединительная ПВХ d160 – 100 шт. Муфта соединительная ПВХ d90 – 10 шт. Муфта соединительная ПВХ d63 – 30 шт. Муфта соединительная ПВХ d50 – 5 шт. Муфта соединительная ПВХ d40 – 5 шт. Муфта соединительная ПВХ d20 - 5 шт. Фланец ПВХ d 225 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) – 6 шт. Фланец ПВХ d 160 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) – 65 шт. Фланец ПВХ d 110 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) – 4 шт. Фланец ПВХ d 90 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) – 4 шт. Фланец ПВХ d 75 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) – 8 шт. Хомут трубный д. 225 – 10 шт. Хомут трубный д. 160 – 130 шт. Хомут трубный д. 110 – 6 шт. Хомут трубный д. 90 – 20 шт. Хомут трубный д. 63 – 60 шт. Хомут трубный д. 50 – 12 шт. Хомут трубный д. 40 – 16 шт. Хомут трубный д. 20 – 10 шт. Клей ПВХ, Состав: Твердый ПВХ, тетрагидрофуран (стабилизированный ТГФ), метилэтилкетон, циклогексанон. Основные свойства клея: - цвет прозрачный;- плотность не менее 0,96 гр/мл;- вязкость 1800—3500 мПаск;- точка вспышки –4 °C;- время схватывания не более 4 мин. (20 °C) и не более 1 мин. (40 °C). Обезжириватель, Состав: Метилэтилкетон, ацетон. Плотность: не менее 0,82 гр/мл. Цвет: прозрачный |  |
| 15. Полипропиленовые трубы и фитинги | Труба PN25 армированная, диам.63 – 5 м Муфта комбинированная (в.р.) 63-2" – 3 шт. Муфта комбинированная (н.р.) 63-2" – 4 шт. Муфта разъемная комб.(н.р.)(63-2") – 4 шт. Муфта комбинированная (в.р.) 50-3/2" – 2 шт. Муфта комбинированная (в.р.) 25-1/2" – 2 шт. Тройник диам. 63 мм – 4 шт. Угольник диам. 63 мм – 5 шт. Муфта переходная 63-50 – 2 шт. Муфта переходная 63-25 – 2 шт. |  |
| 16. Трубы и фитинги из нержавеющей стали не хуже AISI 304 | Труба 219,1х2,5 – 4,6 м Труба 114,3х2,6 – 1,0 м Труба d88.9 – 1,1 м Труба d60.3 – 1,1 м Труба d42.4 – 12 м Переход конический d88.9-60.3 – 4 шт. Переход конический d60.3-d42.4 – 6 шт. Переход конический d42.4-d33.7 – 12 шт. Муфта проходная ВР Ду32-1 1/4" – 12 шт. Муфта-бочонок ВР - 1/2" – 1 шт. Муфта-бочонок ВР - 1/4" – 3 шт. Футорка 1/2"х1/4" – 6 шт. Американка ВР - СВ Ду25 - 1" – 12 шт. Отвод 90 d42.4 – 12 шт. Тройник d88.9 – 2 шт. Тройник d60.3 – 2 шт. Тройник d42.4 – 9 шт. Фланец плоский приварной PN16 88,9 – 6 шт. Фланец плоский приварной PN16 42,4 – 16 шт. Фланец плоский приварной PN16 114,3 – 16 шт. Фланец плоский приварной PN16 219,1 – 4 шт. Фланцевая заглушка PN16 219,1 мм – 2 шт. |  |
| 17. Запорная и регулирующая арматура, механические фильтры, измерительное оборудование | Затворы дисковые поворотные, рабочее давление 10 бар; тип корпуса – с центрирующими отверстиями; исполнение диска не хуже нержавеющая сталь; рабочая температура среды от -10 до + 80˚С; управление – рукоятка с фиксацией не менее 10 положений (от 0˚ до 90˚ с шагом 10˚); пропускная способность от 3 м3/ч до 275 м3/ч Ду150 – 25 шт. Ду100 – 8 шт. Ду80 – 1 шт. Ду80 с электроприводом – 1 шт. Ду65 – 3 шт. Клапан регулирующий трехходовой с электроприводом Samson Ду 32 – 3 шт. Клапан электромагнитный, рабочее давление 0,2-10 бар, латунный с защитой от вымывания цинка, мембрана тефлон (PTFE), 220В/50Гц Ду25 (1”) НО – 1 шт. Клапан обратный межфланцевый Ду 65 – 1 шт. Счетчик холодной воды 10 м3/ч, Ду 40 мм, Р = 1,6 МПа – 1 шт. Счетчик горячей воды 10 м3/ч, Ду 40 мм, Р = 1,6 МПа – 1 шт. Ультразвуковой расходомер Ду 100 мм – 2 шт. Ультразвуковой расходомер Ду 150 мм– 1 шт. Состоит: -Электронный блок, - ультразвуковой преобразователь расхода (УПР), - кабель соединительный между Электронным блоком и УПР. Интеллектуальная система самодиагностики - непрерывное слежение за работоспособностью и достоверностью получаемых результатов, фильтрация и нейтрализация помех. Сетевой фильтр - защита от помех и импульсов в питающем напряжении, автоматическая защита от перенапряжения, перегрева. Функция ультразвуковой самоочистки пьезоэлектрических преобразователей. Выбор режимов учета потока: по модулю, с реверсированием, с выбором только одного прямого направления. Специально подобранная элементная база производства ведущих зарубежных фирм. Не должна создавать потерь давлению. Полнопроходное сечение, не должно содержать механических или движущихся частей. Степень защиты от внешних воздействий (IP65/ IP67-IP68): возможность установки измерительных участков в нерегулируемых климатических условиях, а также в полностью залитых колодцах и на глубине. В комплект должно быть включено все необходимое для монтажа (ответные фланцы, прокладки, крепеж). Должно гибко программироваться под любые требования производственных объектов. Надежные разъемы не хуже 2РМТ18; клавиатура программирования должна закрываться герметичной пломбирующейся прозрачной крышкой. Отсутствие гальванических источников питания в энергонезависимой памяти. Беспроливная методика поверки (без демонтажа первичных преобразователей, утверждена Госстандартом РФ) Характеристики не хуже : Давление жидкости в трубе 1,6МПа, диапазон рабочих температур жидкости 40…+150°С, напряжение питания 220В Автоматический воздушный клапан Ду50 – 2 шт. Комбинированный воздушный клапан должен являеться сочетанием кинетического и автоматического воздушных клапанов в одном корпусе. Способен постепенно сбрасывать (защемлять) воздух, тем самым предотвращая возникновения местных гидравлических ударов. Клапан должен выпускает и впускает воздух при опорожнении и заполнении системы жидкостью, а так же автоматически выпускать скопившийся воздух в процессе работы системы, находящейся под давлением. Характеристики не хуже : Диапазон рабочего давления от 0,5 до 16 бар, малый вес, малые размеры, простая и надёжная конструкция, корпус должен быть выполнен из высокопрочной пластмассы, внутренние детали должны быть выполнены из антикоррозийных материалов, рабочая температура 60оС. Датчик температуры – 5 шт. Диапазон измерения 0-140 °С Медный стали погружной датчик с двухпроводными устройствами и с взаимозаменяемыми соединительными кабелями. Постоянная времени 2 с (в воде), Материал Медь, латунь, полиамид Корпус IP54 Электрическое соединение Две клеммы, кабельный ввод PG9, поставляется с датчиком, установка G 1/2A и прокладка (поставляется с датчиком), Ру=25атм Термометр показывающий 0-120˚С – 3 шт. Оправа прямая для термометров – 3 шт. Манометр 0-6 бар ¼” – 12 шт. Кран 3-хходовой под манометр – 12 шт. Механический фильтр для холодной воды, с ручной обратной промывкой, производительность 11 м3/ч, рабочее давление 2-16 бар, степень фильтрации 100 мкн тип не хуже Infinity M 2” – 1 шт. Механический фильтр для горячей воды, производительность 11 м3/ч, рабочее давление 2-16 бар, степень фильтрации 100 мкн тип 80 2” – 1 шт. Фильтр сетчатый чугунный со сливной пробкой у80 – 1 шт. Шаровый кран Ду=32мм, материал AISI 304, разборный на шпильках – 6 шт. Кран шаровый латунный 2” вн./вн. (рабочая температура до 80˚С) – 4 шт. Кран шаровый латунный ½” вн./нар. – 5 шт. Резьба 2” – 2 шт. Присоединительный комплект для водосчетчиков (резьба 1 ½”) – 2 шт. Футорка латунная 1/2х1/4 – 6 шт. |  |
| 18. Расходные материалы | Труба профильная 40*40*2,0-3,0 – 119 кг Труба профильная 80*40*3,0-4,0 – 281 кг Угол 50*50*5 – 147 кг Шпилька М16 резьбовая – 20 м Шпилька М12 резьбовая – 40 м Шпилька М8 резьбовая – 24 м Болты, шайбы, гайки – 5 кг |  |

8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней с момента подписания договора.

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок»  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены  к применению органами государственного надзора.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями договора. Представлять Заказчику акты на скрытые работы (согласно проекту 8550-18(2012)-1-ТМ.ВК), по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению монтажных работ, Подрядная организация обязана произвести пуско-наладочные работы и гидравлическое испытание теплообменников и трубопроводов системы. Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (результаты гидравлического испытания теплообменников и трубопроводов; акт пуско-наладочных работ; журнал Производства работ; журнал сварочных работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы; исполнительные схемы, инструкции по эксплуатации установленного оборудования).

13. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Реконструкция существующего оздоровительного бассейна СГУПС

| № Реконструкция существующих бассейнов СГУПС пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Замена стального резервуара 10 м3 на резервуар из листового полипропилена и трубопроводов обвязки резервуара |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж стального резервуара 10 м3 |  | т | 1,274 |  |
| 2 | Изготовление резервуара из ПП листов 10 м3 |  | т | 0,414 |  |
| 3 | Изготовление решетчатой конструкции опорной рамы из нерж.стали |  | т | 0,332 |  |
| 4 | Подготовка основания (выравнивание пола) под резервуар |  | м2 | 7 |  |
| 5 | Установка резервуара из полипропилена V=10 м3 с опорной рамой на основание. |  | шт. | 1 |  |
| 6 | Изготовление и монтаж лестницы. |  | т | 0,068 |  |
| Замена стеновых проходов в чаше бассейна и стальных трубопроводов обвязки чаши бассейна на изделия из ПВХ |  |  |  |  |  |
| 7 | Снятие форсунок, донных решеток |  | шт. | 18 |  |
| 8 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 150 мм |  | м | 174 |  |
| 9 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 100 мм |  | м | 3 |  |
| 10 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 80 мм |  | м | 27 |  |
| 11 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 50 мм |  | м | 78 |  |
| 12 | Демонтаж трубопроводной арматуры Ду 150 |  | шт | 7 |  |
| 13 | Демонтаж трубопроводной арматуры Ду 50 |  | шт | 2 |  |
| 14 | Демонтаж стеновых проходов стальных Ду50 мм при t=250мм |  | шт. | 16 |  |
| 15 | Демонтаж стеновых проходов стальных Ду80 мм при t=350мм |  | шт. | 18 |  |
| 16 | Демонтаж стеновых проходов стальных Ду100 мм при t=350мм |  | шт. | 2 |  |
| 17 | Очистка проемов (удаление отколовшегося бетона, пыли) |  | проемов | 36 |  |
| 18 | Установка стеновых проходов Ду 50 мм под форсунки |  | шт. | 16 |  |
| 19 | Установка стеновых проходов Ду80 в переливных лотках |  | шт. | 18 |  |
| 20 | Установка стеновых проходов Ду100 для донных сливов |  | шт. | 2 |  |
| 21 | Ремонт бетонной чаши в местах установки закладных (заполнение ремонтным раствором, гидроизоляция, облицовка) |  | мест | 36 |  |
| 23 | Установка форсунок, донных решеток, желобов водозабора |  | шт. | 18 |  |
| 24 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 160 мм |  | м | 174 |  |
| 25 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 110 мм |  | м | 3 |  |
| 26 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 90 мм |  | м | 27 |  |
| 27 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 63 мм |  | м | 78 |  |
| 28 | Монтаж трубопроводной арматуры Ду 150 |  | шт | 7 |  |
| 29 | Монтаж трубопроводной арматуры Ду 50 |  | шт | 2 |  |
| Монтаж оборудования для водо-воздушной промывки фильтров |  |  |  |  |  |
| 31 | Установка воздухонагнетателя SD с фильтром |  | шт. | 1 |  |
| 32 | Установка автоматических воздушных клапанов Ду50 |  | шт. | 2 |  |
| Монтаж теплообменного блока |  |  |  |  |  |
| 33 | Установка водоподогревателей |  | 1 водоподогреватель | 3 |  |
| 34 | Установка насосов центробежных с электродвигателем |  | 1 насос | 3 |  |
| Замена стальных трубопроводов, фитингов и арматуры на изделия из ПВХ |  |  |  |  |  |
| 35 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 200 мм |  | м | 25 |  |
| 36 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 150 мм |  | м | 120 |  |
| 37 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 80 мм |  | м | 6 |  |
| 38 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 50 мм |  | м | 12 |  |
| 39 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 15 мм |  | м | 24 |  |
| 40 | Демонтаж трубопроводной арматуры Ду 150 |  | шт | 19 |  |
| 41 | Демонтаж трубопроводной арматуры Ду 100 |  | шт | 12 |  |
| 42 | Демонтаж трубопроводной арматуры Ду 80 |  | шт | 2 |  |
| 43 | Демонтаж трубопроводной арматуры Ду 50 |  | шт | 16 |  |
| 44 | Демонтаж фланцев Ду 200 |  | шт | 6 |  |
| 45 | Демонтаж фланцев Ду 150 |  | шт | 13 |  |
| 46 | Демонтаж фланцев Ду 100 |  | шт | 24 |  |
| 47 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 225 мм |  | м | 25 |  |
| 48 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 160 мм |  | м | 120 |  |
| 49 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 90 мм |  | м | 6 |  |
| 50 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 75 мм |  | м | 15 |  |
| 51 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 63 мм |  | м | 12 |  |
| 52 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 50 мм |  | м | 15 |  |
| 53 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 40 мм |  | м | 24 |  |
| 54 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 20 мм |  | м | 12 |  |
| 55 | Монтаж трубопроводов из армированного полипропилена диаметром 63 мм |  | м | 5 |  |
| 56 | Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 200 мм |  | м | 4,6 |  |
| 57 | Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 100 мм |  | м | 1 |  |
| 58 | Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 80 мм |  | м | 1,1 |  |
| 59 | Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 50 мм |  | м | 1,1 |  |
| 60 | Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 40 мм |  | м | 12 |  |
| 61 | Установка дискового поворотного затвора, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт. | 18 |  |
| 62 | Установка дискового поворотного затвора, диаметр условного прохода 100 мм |  | шт. | 8 |  |
| 63 | Установка дискового поворотного затвора, диаметр условного прохода 80 мм |  | шт. | 1 |  |
| 64 | Установка дискового поворотного затвора с электроприводом, диаметр условного прохода 80 мм |  | шт. | 1 |  |
| 65 | Установка дискового поворотного затвора, диаметр условного прохода 65 мм |  | шт. | 3 |  |
| 66 | Установка регулирующего трехходового клапана Ду32 |  | шт. | 3 |  |
| 67 | Установка электромагнитного клапана Ду25 |  | шт. | 1 |  |
| 68 | Установка обратного клапана, диаметр условного прохода 65 мм |  | шт. | 1 |  |
| 69 | Установка арматуры приварной, диаметр условного прохода 32 мм |  | шт. | 6 |  |
| 70 | Установка обратного клапана, диаметр условного прохода 150 мм ( ранее демонтированный ) |  | шт. | 1 |  |
| 71 | Установка счетчика холодной воды Ду40 |  | шт. | 1 |  |
| 72 | Установка счетчика горячей воды Ду40 |  | шт. | 1 |  |
| 73 | Установка расходомера Ду100 |  | шт. | 1 |  |
| 74 | Установка расходомера ультрозвукового Ду100 |  | шт. | 2 |  |
| 75 | Установка датчиков температуры |  | шт. | 5 |  |
| 76 | Установка термометров |  | шт. | 3 |  |
| 77 | Установка манометров |  | шт. | 12 |  |
| 78 | Установка механического фильтра с обратной промывкой для холодной воды Ду50 |  | шт. | 1 |  |
| 79 | Установка механического фильтра для горячей воды Ду50 |  | шт. | 1 |  |
| 80 | Установка сетчатого фильтра Ду80 |  | шт. | 1 |  |
| 81 | Изготовление и монтаж дополнительных опорных конструкций под трубопроводы |  | т | 0,547 |  |
| Монтаж оборудования автоматического дозирования, измерения и контроля качества воды в бассейне |  |  |  |  |  |
| 82 | Монтаж станции дозирования Medomat FP200 |  | шт. | 6 |  |
| 83 | Монтаж узла ввода реагента |  | шт. | 6 |  |
| 84 | Монтаж и подключение автоматической системы дозирования, регулирования и контроля качества воды в бассейне BWT Bermuda Cl-Ph-Rx-T |  | шт. | 2 |  |
| Монтаж электроподключений нового оборудования |  |  |  |  |  |
| 85 | Установка электрических шкафов управления и регулирования |  | 1 шкаф | 2 |  |
| 86 | Установка шины заземления по установленным конструкциям |  | 100 м | 0,2 |  |
| 87 | Монтаж короба металлического по стенам и потолкам |  | 100 м | 0,1 |  |
| 88 | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 3 |  |
| 89 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 3 |  |
| 90 | Монтаж заземляющего провода |  | 100 м | 0,2 |  |
| Ремонт фильтров (2 шт.) диаметром 2000 мм, высотой 3000 мм, стальных |  |  |  |  |  |
| 91 | Отключение и слив воды из фильтра и трубопроводов обвязки |  | шт. | 2 |  |
| 92 | Выгрузка фильтрующего материала (8,16 т в одном фильтре: 1,3 т/м3 (δ) х 2 м (Н) х 3,14 м2 (S)) |  | м3 | 12,55 |  |
| 94 | Обследование состояния корпуса и патрубков фильтра |  | шт. | 2 |  |
| 95 | Демонтаж дренажно-распределительной системы фильтра (верхяя и нижняя) |  | шт. | 2 |  |
| 96 | Очистка внутренней поверхности фильтров от донных отложений |  | м2 | 6,28 |  |
| 97 | Абразивная обработка внутренней поверхности фильтров пескоструйным аппаратом |  | м2 | 54 |  |
| 98 | Обеспыливание внутренней поверхности фильтров |  | м2 | 54 |  |
| 99 | Обезжиривание внутренней поверхности фильтров |  | м2 | 54 |  |
| 100 | Нанесение на внутреннюю поверхность фильтров протекторной грунтовки ЭП-057 в 6 слоев толщиной 60 мкм |  | м2 | 54 |  |
| 101 | Нанесение на внутреннюю поверхность фильтров шпатлевки ЭП-0010 в 6 слоев толщиной 150 мкм |  | м2 | 54 |  |
| 102 | Изготовление/ремонт дренажно-распределительной системы фильтра |  | шт. | 2 |  |
| 103 | Сборка и монтаж дренажно-распределительной системы фильтра |  | шт. | 2 |  |
| 104 | Загрузка фильтрующего материала |  | м3 | 12,55 |  |
| Гидравлические испытания, пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 105 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов ПВХ диам. 225 мм |  | м | 25 |  |
| 106 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 160 мм |  | м | 294 |  |
| 107 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 110 мм |  | м | 3 |  |
| 108 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 90 мм |  | м | 33 |  |
| 109 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 75 мм |  | м | 15 |  |
| 110 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 63 мм |  | м | 90 |  |
| 111 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 50 мм |  | м | 15 |  |
| 112 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 40 мм |  | м | 24 |  |
| 113 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 20 мм |  | м | 12 |  |
| 114 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов из армированного полипропилена диаметром 63 мм |  | м | 5 |  |
| 115 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 200 мм |  | м | 4,6 |  |
| 116 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 100 мм |  | м | 1,0 |  |
| 117 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 80 мм |  | м | 1,1 |  |
| 118 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 50 мм |  | м | 1,1 |  |
| 119 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 40 мм |  | м | 12 |  |
| 120 | Опрессовка фильтров Д2000, Н3000 |  | шт. | 2 |  |
| 121 | Гидравлические испытания резервуара 10 м3 |  | шт. | 1 |  |
| 122 | Пуско-наладочные работы установки очистки воды оздоровительного бассейна СГУПС 11,4х11,4 м (объем ванны 216 м3) |  | установка | 1 |  |
| 123 | Пуско-наладочные работы системы нагрева воды в плавательном бассейне СГУПС 25,0х16,0 м (объем ванны 1120 м3) |  | установка | 1 |  |
| 124 | Пуско-наладочные работы оборудования автоматического дозирования, измерения и контроля качества воды в плавательном бассейне СГУПС 25,0х16,0 м (объем ванны 1120 м3) |  | установка | 1 |  |
| Ремонт переливных лотков |  |  |  |  |  |
| 125 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  | М2 | 27 |  |
| 126 | Очистка поверхности щетками |  | м2 | 55,47 |  |
| 127 | Обеспыливание поверхности |  | м2 | 55,47 |  |
| 128 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 |  | 100 мест | 0,25 |  |
| 129 | Штукатурка по сетке ремонтным составом |  | м2 | 55,47 |  |
| 130 | Установка профиля под переливные решетки |  | м | 92 |  |
| 131 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей |  | м2 | 55,47 |  |
| 132 | Устройство гидроизоляции 3-хслойным полимерцементным составом |  | м2 | 55,47 |  |
| 133 |  | Устройство половой керамической плитки по периметру чаши | м2 | 27 |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ |  |  |  |  |  |  |  | ____________ |  |  |
| " _____ " ________________ 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  | "______ " ______________2013 г. |  |  |
|  |  |  | ФГБОУ ВПО СГУПС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
| на | капитальный ремонт системы оборотного водоснабжения бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость ______________________ |  | _______________4705673,15 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость _____________________________ |  | __________________4444,89 |  | чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. монтаж нового оборудования в оздоровительном бассейне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм11-03-011-02 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности II (Монтаж станции Бермуда. ) (1 компл.) | 1 | 185,57 105,16 | 61,18 3,71 | 185,57 | 105,16 | 61,18 3,71 | 8,98 | 8,98 |
| 2 | сметная стоимость | Контрольно-измерительная станция BWT (или эквивалент)*BERMUDA Cl-Ph-Rx-T (шт) | 1 | 40611,76 |  | 40611,76 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм37-01-014-01 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т(Монтаж дозировочных станций Медомат. ) (1 шт.) | 3 | 1087,85 308,58 | 516,53 48,72 | 3263,55 | 925,74 | 1549,59 146,16 | 27,8 | 83,4 |
| 4 | сметная стоимость | Станция дозирования Medomat FP200 (или эквивалент)* с узлом ввода реагента 3/4" (шт) | 3 | 13004,68 |  | 39014,04 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм07-02-029-01 | Газовоздуходувка роторная, масса 0,1 т (1 шт.) | 1 | 926,79 332,39 | 60,06 1,18 | 926,79 | 332,39 | 60,06 1,18 | 30,3 | 30,3 |
| 6 | сметная стоимость | Воздуходувка SD 82 (шт) | 1 | 25973,29 |  | 25973,29 |  |  |  |  |
| 7 | сметная стоимость | Воздушный фильтр (шт) | 1 | 3144,55 |  | 3144,55 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных (1 компл.) | 2 | 2,61 1,67 |  | 5,22 | 3,34 |  | 0,138 | 0,28 |
| 9 | сметная стоимость | Воздухоотводчик автоматический (шт) | 2 | 1629,56 |  | 3259,12 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж нового оборудования в плавательном бассейне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм11-03-011-02 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности II (Монтаж станции Бермуда. ) (1 компл.) | 1 | 185,57 105,16 | 61,18 3,71 | 185,57 | 105,16 | 61,18 3,71 | 8,98 | 8,98 |
| 11 | сметная стоимость | Контрольно-измерительная станция BWT (или эквивалент)* BERMUDA Cl-Ph-Rx-T (шт) | 1 | 40611,76 |  | 40611,76 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм37-01-014-01 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т (Монтаж дозировочных станций Медомат. (или эквивалент)* ) (1 шт.) | 3 | 1087,85 308,58 | 516,53 48,72 | 3263,55 | 925,74 | 1549,59 146,16 | 27,8 | 83,4 |
| 13 | сметная стоимость | Станция дозирования Medomat FP200 (или эквивалент)* с узлом ввода реагента 3/4" (шт) | 3 | 13004,68 |  | 39014,04 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-07-003-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм (1 врезка) | 3 | 96,55 60,06 | 6,74 | 289,65 | 180,18 | 20,22 | 5,129 | 15,39 |
| 15 | ТЕР18-02-001-01 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2 (1 водоподогреватель) | 3 | 418,74 120,84 | 100,26 0,64 | 1256,22 | 362,52 | 300,78 1,92 | 10,6375 | 31,91 |
| 16 | сметная стоимость | Теплообменник водо-водяной QWT 209(или эквивалент)* (шт) | 3 | 8763,31 |  | 26289,93 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (1 насос) | 3 | 277,69 155,44 | 14,4 0,84 | 833,07 | 466,32 | 43,2 2,52 | 14,17 | 42,51 |
| 18 | сметная стоимость | Насос циркуляционный UPS Magna 32-120 F (Grundfos)(или эквивалент)* (шт) | 3 | 4840,53 |  | 14521,59 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Электрооборудование и электроподключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (1 шт.) | 2 | 79,32 27,75 | 47,92 3,95 | 158,64 | 55,5 | 95,84 7,90 | 2,37 | 4,74 |
| 20 | цена поставщика | Шкаф управления электрический ШУУВ (шт) | 2 | 1600,79 |  | 3201,58 |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-503-0462 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Шкаф силовой ШВР 1-50 (шт.) | 2 | 88,61 |  | 177,22 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м (100 м) | 0,1 | 1960,16 417,36 | 810,72 188,38 | 196,02 | 41,74 | 81,07 18,84 | 37,6 | 3,76 |
| 23 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м) | 3 | 2527,71 264,18 | 636,2 231,01 | 7583,13 | 792,54 | 1908,6 693,03 | 23,8 | 71,4 |
| 24 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) | 3 | 306,6 74,81 | 5,86 0,34 | 919,8 | 224,43 | 17,58 1,02 | 6,74 | 20,22 |
| 25 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) | 0,2 | 7233,69 517,26 | 35,55 0,51 | 1446,74 | 103,45 | 7,11 0,10 | 46,6 | 9,32 |
| 26 | ТСЦ-507-0915 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм (м) | 300 | 6,04 |  | 1812 |  |  |  |  |
| 27 | цена поставщика | Лоток кабельный металлический 40х60 (м) | 10 | 62,46 |  | 624,6 |  |  |  |  |
| 28 | ТСЦ-509-0064 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Профиль монтажный (м) | 10 | 1,05 |  | 10,5 |  |  |  |  |
| 29 | цена поставщика | Провод ПВС 3х1,5 (м) | 173,4 | 19,2 |  | 3329,28 |  |  |  |  |
| 30 | цена поставщика | Провод ПВС 3х0,75 (м) | 71,4 | 10,42 |  | 743,99 |  |  |  |  |
| 31 | цена поставщика | Провод ПВС 2х0,5 (м) | 61,2 | 8,65 |  | 529,38 |  |  |  |  |
| 32 | ТСЦ-502-0499 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 (1000 м) | 0,1734 | 68,4 |  | 11,86 |  |  |  |  |
| 33 | ТСЦ-502-0496 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,0 мм2 (1000 м) | 0,0714 | 36,03 |  | 2,57 |  |  |  |  |
| 34 | ТСЦ-502-0493 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм2 (1000 м) | 0,0612 | 22,73 |  | 1,39 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРп09-01-060-01 | Установка водоочистная компактная, производительность до 100 м3/сут (1 установка) | 1 | 18004,3 18004,3 |  | 18004,3 | 18004,3 |  | 979 | 979 |
| 36 | ТЕРп07-03-040-02 | Установка подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации), производительность до 20 м3/ч (1 установка) | 1 | 4621,91 4621,91 |  | 4621,91 | 4621,91 |  | 271 | 271 |
| 37 | ТЕРп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (1 система) | 1 | 224,4 224,4 |  | 224,4 | 224,4 |  | 13,4 | 13,4 |
| Раздел 5. Замена резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРм38-01-001-01 | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) | 1,274 | 1476,29 521,43 | 954,86 75,96 | 1880,79 | 664,3 | 1216,49 96,77 | 45,9 | 58,48 |
| Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРм38-01-006-01 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (1 т конструкций) | 0,414 | 6296,21 1787,1 | 3914,39 174,49 | 2606,63 | 739,86 | 1620,56 72,24 | 161 | 66,65 |
| 40 | цена поставщика росполимер | Лист ПП серый RAL7032 толщиной 10 мм (м2) | 45 | 1773,31 |  | 79798,95 |  |  |  |  |
| 41 | ТСЦ-113-0375 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Полиэтилен листовой (м2) | 45 | 2,82 |  | 126,9 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диаметром 32 мм (полипропилен) (100 м трубопровода) | 0,001 | 3410,4 1640,22 | 718,08 99,59 | 3,41 | 1,64 | 0,72 0,10 | 140,07 | 0,14 |
| 43 | цена поставщика | Муфта комбинированная(н.р.)(32-1") (шт) | 1 | 103,9 |  | 103,9 |  |  |  |  |
| 44 | ТСЦ-502-0698 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Муфта полиэтиленовая МПС-32/40 (шт.) | 1 | 2,79 |  | 2,79 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диаметром 63 мм (100 м трубопровода) | 0,003 | 6606,62 1827,66 | 2004,91 284 | 19,82 | 5,48 | 6,01 0,85 | 162,748 | 0,49 |
| 46 | ТЕР16-04-002-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диаметром 160 мм (100 м трубопровода) | 0,005 | 21439,07 1707,82 | 1933 263,96 | 107,2 | 8,54 | 9,67 1,32 | 152,076 | 0,76 |
| 47 | цена поставщика | Фланец ПП d 160 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) (шт) | 3 | 1832,56 |  | 5497,68 |  |  |  |  |
| 48 | цена поставщика | Фланец ПП d 63 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) (шт) | 2 | 877,4 |  | 1754,8 |  |  |  |  |
| 49 | ТСЦ-507-2837 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм (компл.) | 2,5 | 2,21 |  | 5,53 |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРм38-01-003-01 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) (1 т конструкций) | 0,332 | 2598,38 1033,76 | 1247,04 111,83 | 862,66 | 343,21 | 414,02 37,13 | 91 | 30,21 |
| 51 | цена поставщика ООО "Компания Евромет" от 23.04.2013г. | Нержав. труба прямоугольного сечения 100*50*3,0 (вес 6,95) (м) | 42 | 1057,08 |  | 44397,36 |  |  |  |  |
| 52 | цена поставщика ООО "Компания Евромет" | Нержав. труба прямоугольного сечения 40*40*2,0 (вес 2,45) (м) | 7 | 352,63 |  | 2468,41 |  |  |  |  |
| 53 | ТСЦ-103-1043 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Труба прямоугольного сечения 50х25х2,6м, Ст1пс ММ3 (т) | 0,332 | 196,84 |  | 65,35 |  |  |  |  |
| 54 | ТСЦ-101-3762 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 8,0-22,0 мм (т) | 0,01 | 27364,32 |  | 273,64 |  |  |  |  |
| 55 | цена поставщика | Шпилька М12х250 (нерж.ст.) (шт) | 6 | 47,14 |  | 282,84 |  |  |  |  |
| 56 | цена поставщика | Шпилька М12х150 (нерж.ст.) (шт) | 12 | 27,54 |  | 330,48 |  |  |  |  |
| 57 | ТСЦ-101-2591 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Шпильки (шт.) | 18 | 0,18 |  | 3,24 |  |  |  |  |
| 58 | цена поставщика | Анкерный болт М12*150 (нерж.ст.) (шт) | 12 | 153,69 |  | 1844,28 |  |  |  |  |
| 59 | ТСЦ-101-2877 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Болт анкерный диаметром 12 мм (шт.) | 12 | 0,08 |  | 0,96 |  |  |  |  |
| 60 | ТЕРм38-01-006-02 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Изготовление и монтаж лестницы) (1 т конструкций) | 0,068 | 3308,61 1221 | 1818,94 28,63 | 224,99 | 83,03 | 123,69 1,95 | 110 | 7,48 |
| 61 | цена поставщика "Компания Евромет" | Нержав. труба прямоугольного сечения 100*50*2,0(4,687) (м) | 8 | 714,11 |  | 5712,88 |  |  |  |  |
| 62 | цена поставщика ООО "Компания Евромет" | Нержав. труба прямоугольного сечения 40*20*2 (вес 1,795 кг./ м.п.) (м) | 12 | 285,81 |  | 3429,72 |  |  |  |  |
| 63 | ТСЦ-103-1043 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Труба прямоугольного сечения 50х25х2,6м, Ст1пс ММ3 (т) | 0,068 | 196,84 |  | 13,39 |  |  |  |  |
| 64 | ТСЦ-101-3762 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 8,0-22,0 мм (т) | 0,01 | 27364,32 |  | 273,64 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Ремонт фильтров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР06-01-070-02 | Выгрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием (100 м3 загрузки) | 0,1255 | 1620,46 677,41 | 943,05 114,32 | 203,37 | 85,02 | 118,35 14,35 | 73,552 | 9,23 |
| 66 | ТЕРр65-26-1 | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до 150 мм (дренажно-распределительных систем фильтров) (100 шт.) | 0,04 | 6928,7 6928,7 |  | 277,15 | 277,15 |  | 662,4 | 26,5 |
| 67 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) | 6,28 | 10,42 10,42 |  | 65,44 | 65,44 |  | 1,035 | 6,5 |
| 68 | ТЕР06-01-067-01 | Обработка поверхности пескоструйным аппаратом (100 м2 поверхности) | 0,54 | 4365,4 636,61 | 3366,4 297,51 | 2357,32 | 343,77 | 1817,86 160,66 | 56,0395 | 30,26 |
| 69 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) | 54 | 1,55 1,16 | 0,39 | 83,7 | 62,64 | 21,06 | 0,115 | 6,21 |
| 70 | ТЕР13-07-001-01 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм бензином (100 м2 обезжириваемой поверхности) | 0,54 | 120,94 107,77 | 4,43 0,16 | 65,31 | 58,2 | 2,39 0,09 | 10,442 | 5,64 |
| 71 | ТСЦ-113-0359 | Обезжириватель (кг) | 17,3 | 89,92 |  | 1555,62 |  |  |  |  |
| 72 | ТЕР13-03-002-10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,54 | 9467,13 351,21 | 100,2 0,98 | 5112,25 | 189,65 | 54,11 0,53 | 27,186 | 14,68 |
| 73 | ТЕР13-03-004-12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,54 | 3833,59 342,86 | 54,83 0,98 | 2070,14 | 185,14 | 29,61 0,53 | 32,016 | 17,29 |
| 74 | ТЕР13-08-011-01 | Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды (1 м3 воды) | 11,23 | 9,42 7,88 |  | 105,79 | 88,49 |  | 0,782 | 8,78 |
| 75 | ТЕР18-06-001-03 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм (дренажно-распределительных систем фильтров б/у) (1 гребенка) | 4 | 158,04 125,94 | 22,53 0,85 | 632,16 | 503,76 | 90,12 3,40 | 11,086 | 44,34 |
| 76 | ТЕР06-01-070-02 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием б/у (100 м3 загрузки) | 0,1255 | 4938,83 1947,56 | 2947,03 357,25 | 619,82 | 244,42 | 369,85 44,83 | 211,462 | 26,54 |
| 77 | ТЕРп09-01-010-01 | Фильтр, производительность до 1600 м3/сут (1 узел) | 2 | 1912,61 1912,61 |  | 3825,22 | 3825,22 |  | 104 | 208 |
| Раздел 7. демонтаж стеновых проходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (100 отверстий) | 0,16 | 1151,92 327,94 | 823,98 105,34 | 184,31 | 52,47 | 131,84 16,85 | 29,2023 | 4,67 |
| 79 | ТЕР46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (100 отверстий) | 0,18 | 10227,96 2989,74 | 7238,22 925,37 | 1841,03 | 538,15 | 1302,88 166,57 | 266,2275 | 47,92 |
| 80 | ТЕР46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (100 отверстий) | 0,02 | 8182,37 2391,79 | 5790,58 740,3 | 163,65 | 47,84 | 115,81 14,81 | 212,982 | 4,26 |
| 81 | ТЕРр65-06-2 | Смена трапов диаметром до 100 мм (ранее демонтированные) (100 приборов) | 0,18 | 3016,58 2506,14 | 88,94 8,12 | 542,98 | 451,11 | 16,01 1,46 | 234 | 42,12 |
| Раздел 8. установка стеновых проходов и ремонт переливных лотков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка стеновых проходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (100 м трубопровода) | 0,04 | 3981,8 1905,78 | 2004,91 284 | 159,27 | 76,23 | 80,2 11,36 | 162,748 | 6,51 |
| 83 | цена поставщика | Стеновой проход под форсунки Ду 50 (шт) | 16 | 375,42 |  | 6006,72 |  |  |  |  |
| 84 | ТЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм (100 м трубопровода) | 0,005 | 3881,2 1662,87 | 2177,15 305,1 | 19,41 | 8,31 | 10,89 1,53 | 148,074 | 0,74 |
| 85 | цена поставщика | Стеновой проход под донный слив Ду 100 (шт) | 2 | 803,39 |  | 1606,78 |  |  |  |  |
| 86 | ТЕР16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм (100 м трубопровода) | 0,045 | 4087,7 1872,6 | 2166,66 304,69 | 183,95 | 84,27 | 97,5 13,71 | 166,75 | 7,5 |
| 87 | цена поставщика | Стеновой проход под перелив Ду 80 (шт) | 18 | 699,15 |  | 12584,7 |  |  |  |  |
| 88 | ТСЦ-509-0081 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Гильзы соединительные (100 шт.) | 0,36 | 3,3 |  | 1,19 |  |  |  |  |
| 89 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) | 0,1 | 1895,35 526,78 | 30,19 | 189,54 | 52,68 | 3,02 | 55,16 | 5,52 |
| ремонт переливных лотков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток (100 м2 покрытия) | 0,27 | 756,02 703,59 | 52,43 20,88 | 204,13 | 189,97 | 14,16 5,64 | 69,87 | 18,86 |
| 91 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) | 55,47 | 10,42 10,42 |  | 578 | 578 |  | 1,035 | 57,41 |
| 92 | ТЕРр57-10-2 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (100 мест) | 0,25 | 1347,71 698,35 | 64,82 8,55 | 336,93 | 174,59 | 16,21 2,14 | 69,35 | 17,34 |
| 93 | ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса (Ремонтный состав CN83) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0,5547 | 6782,59 1619,96 | 78,03 25,76 | 3762,3 | 898,59 | 43,28 14,29 | 149,4425 | 82,9 |
| 94 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,5547 | 3177,48 144 | 125,02 | 1762,55 | 79,88 | 69,35 | 14,3 | 7,93 |
| 95 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных (100 м плинтуса) | 1 | 163,19 119,2 | 4,59 | 163,19 | 119,2 | 4,59 | 10,3385 | 10,34 |
| 96 | цена поставщика | Профиль под переливную решетку МР 200.С (м) | 100 | 258,47 |  | 25847 |  |  |  |  |
| 97 | ТСЦ-101-1753 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Плинтусы для полов из пластиката (м) | 100 | 0,13 |  | 13 |  |  |  |  |
| 98 | ТЕР13-03-001-13 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,5547 | 1595,93 123,91 | 16,7 0,16 | 885,26 | 68,73 | 9,26 0,09 | 10,4305 | 5,79 |
| 99 | ТЕР08-01-003-04 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,5547 | 3088,81 1106,98 | 61,21 | 1713,36 | 614,04 | 33,95 | 102,12 | 56,65 |
| 100 | ТЕР11-01-027-05 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) | 0,27 | 11132,37 1421,55 | 235,91 71,9 | 3005,74 | 383,82 | 63,7 19,41 | 137,747 | 37,19 |
| Раздел 9. демонтаж стальных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТЕРр65-14-5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм (100 м трубопровода) | 3,19 | 1259,73 1186,25 | 24,71 | 4018,54 | 3784,14 | 78,82 | 117,8 | 375,78 |
| 102 | ТЕРр65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) | 0,36 | 712,82 657,57 | 18,36 | 256,62 | 236,73 | 6,61 | 65,3 | 23,51 |
| 103 | ТЕРр65-14-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) | 1,14 | 461,55 439,05 | 7,36 | 526,17 | 500,52 | 8,39 | 43,6 | 49,7 |
| 104 | ТЕР16-05-001-05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (1 шт.) | 26 | 132,6 28,79 | 7,07 0,27 | 3447,6 | 748,54 | 183,82 7,02 | 2,688 | 69,89 |
| 105 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (1 шт.) | 14 | 16,41 12,47 | 3,94 0,05 | 229,74 | 174,58 | 55,16 0,70 | 1,164 | 16,3 |
| 106 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (1 шт.) | 18 | 40,81 6,3 | 2,12 | 734,58 | 113,4 | 38,16 | 0,588 | 10,58 |
| 107 | ТЕРм12-12-009-03 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм (1 шт.) | 4 | 17,73 16,36 | 1,37 | 70,92 | 65,44 | 5,48 | 1,44 | 5,76 |
| Раздел 10. монтаж трубопроводов из ПВХ, армированного полипропилена и нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ТЕР16-04-002-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 225 мм (100 м трубопровода) | 0,25 | 21439,07 1707,82 | 1933 263,96 | 5359,77 | 426,96 | 483,25 65,99 | 152,076 | 38,02 |
| 109 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 225мм (шт) | 15 | 3413,66 |  | 51204,9 |  |  |  |  |
| 110 | ТСЦ-507-0926 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 15 | 19,75 |  | 296,25 |  |  |  |  |
| 111 | цена поставщика | Тройник 90 ПВХ 225 мм (шт) | 12 | 4107,23 |  | 49286,76 |  |  |  |  |
| 112 | ТСЦ-507-0886 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 15 | 27 |  | 405 |  |  |  |  |
| 113 | цена поставщика | Муфта соединительная ПВХ d225 (шт) | 10 | 2408,85 |  | 24088,5 |  |  |  |  |
| 114 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d225*160 (шт) | 21 | 1270,59 |  | 26682,39 |  |  |  |  |
| 115 | цена поставщика | Фланец ПВХ d 225 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) (шт) | 6 | 3100,08 |  | 18600,48 |  |  |  |  |
| 116 | ТСЦ-507-0720 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 37 | 12,67 |  | 468,79 |  |  |  |  |
| 117 | ТЕР16-04-002-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 160 мм (100 м трубопровода) | 2,94 | 21439,07 1707,82 | 1933 263,96 | 63030,87 | 5020,99 | 5683,02 776,04 | 152,076 | 447,1 |
| 118 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 160мм (шт) | 90 | 1415,25 |  | 127372,5 |  |  |  |  |
| 119 | цена поставщика | Угол 45 ПВХ 1,6 МПа d 160мм (шт) | 16 | 1248,94 |  | 19983,04 |  |  |  |  |
| 120 | ТСЦ-507-0924 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 90 | 8,8 |  | 792 |  |  |  |  |
| 121 | ТСЦ-507-0928 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 16 | 7,79 |  | 124,64 |  |  |  |  |
| 122 | цена поставщика | Тройник переходной 90 ПВХ 160х90 мм (шт) | 32 | 1684,32 |  | 53898,24 |  |  |  |  |
| 123 | ТСЦ-507-0889 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 32 | 10,71 |  | 342,72 |  |  |  |  |
| 124 | цена поставщика | Муфта соединительная ПВХ d160 (шт) | 100 | 701,51 |  | 70151 |  |  |  |  |
| 125 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d160*110 (шт) | 26 | 474,37 |  | 12333,62 |  |  |  |  |
| 126 | цена поставщика | Фланец ПВХ d 160 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) (шт) | 65 | 1299,21 |  | 84448,65 |  |  |  |  |
| 127 | ТСЦ-507-0719 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 191 | 8,13 |  | 1552,83 |  |  |  |  |
| 128 | цена поставщика | Тройник 90 ПВХ 160 мм (шт) | 28 | 1684,32 |  | 47160,96 |  |  |  |  |
| 129 | ТСЦ-507-0885 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Тройник полиэтиленовый равнопроходной, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 2,8 | 12,42 |  | 34,78 |  |  |  |  |
| 130 | ТЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм (100 м трубопровода) | 0,03 | 12398,69 1662,87 | 2177,15 305,1 | 371,96 | 49,89 | 65,31 9,15 | 148,074 | 4,44 |
| 131 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 110мм (шт) | 2 | 415,74 |  | 831,48 |  |  |  |  |
| 132 | ТСЦ-507-0923 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 2 | 4,04 |  | 8,08 |  |  |  |  |
| 133 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d110*90 333р (шт) | 5 | 231,55 |  | 1157,75 |  |  |  |  |
| 134 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d110*75 333р (шт) | 3 | 231,55 |  | 694,65 |  |  |  |  |
| 135 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d110*63 (шт) | 13 | 231,55 |  | 3010,15 |  |  |  |  |
| 136 | цена поставщика | Фланец ПВХ d 110 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) (шт) | 4 | 676,91 |  | 2707,64 |  |  |  |  |
| 137 | ТСЦ-507-0718 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 25 | 4,12 |  | 103 |  |  |  |  |
| 138 | ТЕР16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм (100 м трубопровода) | 0,33 | 9654,01 1872,6 | 2166,66 304,69 | 3185,82 | 617,96 | 715 100,55 | 166,75 | 55,03 |
| 139 | ТЕР16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм (100 м трубопровода) | 0,15 | 8586,65 2097,31 | 2522,14 358,06 | 1288 | 314,6 | 378,32 53,71 | 186,76 | 28,01 |
| 140 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм (100 м трубопровода) | 0,9 | 6606,62 1827,66 | 2004,91 284 | 5945,96 | 1644,89 | 1804,42 255,60 | 162,748 | 146,47 |
| 141 | цена поставщика | Кран шаровый ПВХ диам. 63 мм (шт) | 5 | 622,37 |  | 3111,85 |  |  |  |  |
| 142 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 90мм (шт) | 14 | 296,61 |  | 4152,54 |  |  |  |  |
| 143 | цена поставщика | Угол 30 ПВХ 1,6 МПа d 90мм (шт) | 36 | 289,05 |  | 10405,8 |  |  |  |  |
| 144 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 75мм (шт) | 8 | 140,09 |  | 1120,72 |  |  |  |  |
| 145 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,0 МПа d 63мм (шт) | 22 | 107,12 |  | 2356,64 |  |  |  |  |
| 146 | цена поставщика | Угол 45 ПВХ 1,0 МПа d 63мм (шт) | 6 | 108,41 |  | 650,46 |  |  |  |  |
| 147 | ТСЦ-507-0922 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 86 | 1,3 |  | 111,8 |  |  |  |  |
| 148 | цена поставщика | Тройник 90 ПВХ 75 мм (шт) | 3 | 190,68 |  | 572,04 |  |  |  |  |
| 149 | цена поставщика | Тройник переходной 90 ПВХ 75х32 мм (шт) | 2 | 181,23 |  | 362,46 |  |  |  |  |
| 150 | цена поставщика | Тройник 90 ПВХ 63 мм (шт) | 6 | 120,15 |  | 720,9 |  |  |  |  |
| 151 | ТСЦ-507-0878 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 63 мм (10 шт.) | 0,6 | 2,76 |  | 1,66 |  |  |  |  |
| 152 | ТСЦ-507-0879 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 75 мм (10 шт.) | 0,3 | 3,95 |  | 1,19 |  |  |  |  |
| 153 | ТСЦ-507-0880 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм (10 шт.) | 0,2 | 7,59 |  | 1,52 |  |  |  |  |
| 154 | цена поставщика | Муфта соединительная ПВХ d90 (шт) | 10 | 195,16 |  | 1951,6 |  |  |  |  |
| 155 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d90*50 (шт) | 17 | 120,36 |  | 2046,12 |  |  |  |  |
| 156 | цена поставщика | Муфта соединительная ПВХ d63 (шт) | 30 | 50,84 |  | 1525,2 |  |  |  |  |
| 157 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d63*32 (шт) | 14 | 48,09 |  | 673,26 |  |  |  |  |
| 158 | цена поставщика | Втулка ПВХ ВР d63/50*1 1/2" (шт) | 4 | 78,94 |  | 315,76 |  |  |  |  |
| 159 | цена поставщика | Втулка ПВХ ВР d63/50*2" (шт) | 5 | 122,86 |  | 614,3 |  |  |  |  |
| 160 | цена поставщика | Ниппель ПВХ НР d75/63*2" (шт) | 3 | 136,48 |  | 409,44 |  |  |  |  |
| 161 | цена поставщика | Фланец ПВХ d 90 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) (шт) | 4 | 412,46 |  | 1649,84 |  |  |  |  |
| 162 | цена поставщика | Фланец ПВХ d 75 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) (шт) | 8 | 304,63 |  | 2437,04 |  |  |  |  |
| 163 | ТСЦ-507-0717 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 100 | 1,65 |  | 165 |  |  |  |  |
| 164 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) | 0,12 | 5197,66 2561,87 | 1980,89 283,16 | 623,72 | 307,42 | 237,71 33,98 | 218,776 | 26,25 |
| 165 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (100 м трубопровода) | 0,24 | 4577,23 2186,96 | 903,05 124,49 | 1098,54 | 524,87 | 216,73 29,88 | 186,76 | 44,82 |
| 166 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (100 м трубопровода) | 0,15 | 5866,99 1905,78 | 2004,91 284 | 880,05 | 285,87 | 300,74 42,60 | 162,748 | 24,41 |
| 167 | цена поставщика | Кран шаровый ПВХ диам. 40 мм (шт) | 1 | 319,11 |  | 319,11 |  |  |  |  |
| 168 | цена поставщика | Кран шаровый латунный 1/2" ВН (пробоотборник) (шт) | 5 | 105,2 |  | 526 |  |  |  |  |
| 169 | цена поставщика | Муфта соединительная ПВХ d50 (шт) | 5 | 41,82 |  | 209,1 |  |  |  |  |
| 170 | цена поставщика | Муфта соединительная ПВХ d40 (шт) | 5 | 28,7 |  | 143,5 |  |  |  |  |
| 171 | цена поставщика | Муфта соединительная ПВХ d20 (шт) | 5 | 16,81 |  | 84,05 |  |  |  |  |
| 172 | ТСЦ-507-0717 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 16 | 1,65 |  | 26,4 |  |  |  |  |
| 173 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,0 МПа d 50мм (шт) | 18 | 60,34 |  | 1086,12 |  |  |  |  |
| 174 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,0 МПа d 40мм (шт) | 16 | 49,61 |  | 793,76 |  |  |  |  |
| 175 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,0 МПа d 20мм (шт) | 14 | 22,96 |  | 321,44 |  |  |  |  |
| 176 | ТСЦ-507-0921 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 48 | 0,52 |  | 24,96 |  |  |  |  |
| 177 | цена поставщика | Тройник 90 ПВХ 20 мм (шт) | 3 | 19,74 |  | 59,22 |  |  |  |  |
| 178 | ТСЦ-507-0880 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм (10 шт.) | 0,3 | 7,59 |  | 2,28 |  |  |  |  |
| 179 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d50*40 (шт) | 2 | 35,58 |  | 71,16 |  |  |  |  |
| 180 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d32*25 (шт) | 15 | 18,62 |  | 279,3 |  |  |  |  |
| 181 | цена поставщика | Втулка ПВХ ВР d25/20*1/2 (шт) | 15 | 58,37 |  | 875,55 |  |  |  |  |
| 182 | цена поставщика | Ниппель ПВХ НР d32/25*1" (шт) | 2 | 33,28 |  | 66,56 |  |  |  |  |
| 183 | цена поставщика | Ниппель ПВХ НР d25/20*1/2" (шт) | 12 | 27,74 |  | 332,88 |  |  |  |  |
| 184 | ТСЦ-507-0717 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 39 | 1,65 |  | 64,35 |  |  |  |  |
| 185 | ТСЦ-301-1098 | Хомуты для крепления водосточных пластмассовых трубопроводов (т) | 0,074082 | 32545,13 |  | 2411,01 |  |  |  |  |
| 186 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм (100 м трубопровода) | 0,05 | 6606,62 1827,66 | 2004,91 284 | 330,33 | 91,38 | 100,25 14,20 | 162,748 | 8,14 |
| 187 | ТСЦ-302-3227 | Краны стальные шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм (шт.) | 4 | 228,18 |  | 912,72 |  |  |  |  |
| 188 | цена поставщика | Муфта комбинированная(в.р.)(63-2")под ключ (SPK) (шт) | 3 | 334,83 |  | 1004,49 |  |  |  |  |
| 189 | цена поставщика | Муфта комбинированная(н.р.)(63-2")под ключ (SPK) (шт) | 4 | 435,47 |  | 1741,88 |  |  |  |  |
| 190 | цена поставщика | Муфта комбинированная(в.р.)(50-3/2")под ключ (SPK) (шт) | 2 | 230,42 |  | 460,84 |  |  |  |  |
| 191 | цена поставщика | Муфта комбинированная(в.р.)(25-1/2") (SPK) (шт) | 2 | 27,2 |  | 54,4 |  |  |  |  |
| 192 | цена поставщика | Муфта разъемная комб.(н.р.)(63-2") (SPK) (шт) | 4 | 771,6 |  | 3086,4 |  |  |  |  |
| 193 | ТСЦ-507-0778 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Переход «полиэтилен-сталь 63х57» (шт.) | 15 | 5,62 |  | 84,3 |  |  |  |  |
| 194 | ТСЦ-507-0878 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 63 мм (10 шт.) | 0,4 | 129,68 |  | 51,87 |  |  |  |  |
| 195 | ТСЦ-507-0920 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 63 мм (10 шт.) | 0,5 | 154,6 |  | 77,3 |  |  |  |  |
| 196 | цена поставщика | Муфта переходная 63-50 (SPK) (шт) | 2 | 25,08 |  | 50,16 |  |  |  |  |
| 197 | цена поставщика | Муфта переходная 63-25 (SPK) (шт) | 2 | 19,15 |  | 38,3 |  |  |  |  |
| 198 | ТСЦ-507-0773 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 63х50 мм (10 шт.) | 0,4 | 0,91 |  | 0,36 |  |  |  |  |
| 199 | ТЕР16-02-005-08 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм (100 м трубопровода) | 0,046 | 3199,47 2401,06 | 599,86 21,74 | 147,18 | 110,45 | 27,59 1,00 | 213,808 | 9,84 |
| 200 | цена поставщика | Труба 219,1х2,5 нерж. (м) | 4,6 | 3067,37 |  | 14109,9 |  |  |  |  |
| 201 | ТСЦ-103-0187 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Трубы стальные наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм (м) | 4,6 | 3,74 |  | 17,2 |  |  |  |  |
| 202 | ТЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (100 м трубопровода) | 0,01 | 1442,14 1057,45 | 322,05 7,81 | 14,42 | 10,57 | 3,22 0,08 | 91,7125 | 0,92 |
| 203 | цена поставщика | Труба 114,3х2,6 нерж. (м) | 1 | 1068,35 |  | 1068,35 |  |  |  |  |
| 204 | ТСЦ-103-0164 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Трубы стальные наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) | 1 | 1,21 |  | 1,21 |  |  |  |  |
| 205 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (100 м трубопровода) | 0,011 | 1436,02 1057,45 | 322,05 7,81 | 15,8 | 11,63 | 3,54 0,09 | 91,7125 | 1,01 |
| 206 | цена поставщика | Труба 88,9х1,5 нерж. (м) | 1,1 | 665 |  | 731,5 |  |  |  |  |
| 207 | ТСЦ-103-0152 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Трубы стальные наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм (м) | 1,1 | 1,11 |  | 1,22 |  |  |  |  |
| 208 | цена поставщика | Переход конический 88,9х60,3 нерж. (шт) | 4 | 414,62 |  | 1658,48 |  |  |  |  |
| 209 | ТСЦ-507-0775 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм (10 шт.) | 0,4 | 1,67 |  | 0,67 |  |  |  |  |
| 210 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (100 м трубопровода) | 0,011 | 1022,19 806,58 | 190,13 4,01 | 11,24 | 8,87 | 2,09 0,04 | 69,9545 | 0,77 |
| 211 | цена поставщика | Труба 60,3*2,0 нерж. (м) | 1,1 | 469,49 |  | 516,44 |  |  |  |  |
| 212 | ТСЦ-103-0137 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Трубы стальные наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) | 1,1 | 0,62 |  | 0,68 |  |  |  |  |
| 213 | цена поставщика | Переход конический 60,3х42,4 нерж. (шт) | 6 | 245,55 |  | 1473,3 |  |  |  |  |
| 214 | ТСЦ-507-0773 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 63х50 мм (10 шт.) | 0,6 | 0,91 |  | 0,55 |  |  |  |  |
| 215 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (100 м трубопровода) | 0,12 | 1020,65 806,58 | 190,13 4,01 | 122,48 | 96,79 | 22,82 0,48 | 69,9545 | 8,39 |
| 216 | цена поставщика | Труба 42,4*2,0 нерж. (м) | 12 | 325,25 |  | 3903 |  |  |  |  |
| 217 | ТСЦ-103-0133 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Трубы стальные наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) | 12 | 0,49 |  | 5,88 |  |  |  |  |
| Фитинги из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | цена поставщика | Переход конический 42,4х33,7 нерж. (шт) | 12 | 169,07 |  | 2028,84 |  |  |  |  |
| 219 | цена поставщика | Муфта проходная ВР Ду32 1 1/4" нерж. (шт) | 12 | 253,6 |  | 3043,2 |  |  |  |  |
| 220 | цена поставщика | Муфта бочонок ВР 1/2" нерж. (шт) | 1 | 115 |  | 115 |  |  |  |  |
| 221 | цена поставщика | Муфта бочонок ВР 1/4" нерж. (шт) | 3 | 95 |  | 285 |  |  |  |  |
| 222 | цена поставщика | Футорка 1/2х 1/4" нерж. (шт) | 6 | 68 |  | 408 |  |  |  |  |
| 223 | цена поставщика | Муфта-американка ВР - ВР Ду25 1" нерж. (шт) | 12 | 270 |  | 3240 |  |  |  |  |
| 224 | цена поставщика | Отвод приварной 42,4 нерж. (шт) | 12 | 235 |  | 2820 |  |  |  |  |
| 225 | цена поставщика | Тройник диам. 88,9 нерж. (шт) | 2 | 700 |  | 1400 |  |  |  |  |
| 226 | цена поставщика | Тройник диам. 60,3 нерж. (шт) | 2 | 540 |  | 1080 |  |  |  |  |
| 227 | цена поставщика | Тройник диам. 42,4 нерж. (шт) | 9 | 410 |  | 3690 |  |  |  |  |
| 228 | ТЕР22-03-014-05 | Приварка фланцев трубопроводам диаметром 150 мм (1 фланец) | 44 | 108,48 13,61 | 89,6 9,62 | 4773,12 | 598,84 | 3942,4 423,28 | 1,04 | 45,76 |
| 229 | цена поставщика | Фланец плоский приварной DN40 (нерж. ст.) (шт) | 16 | 720 |  | 11520 |  |  |  |  |
| 230 | цена поставщика | Фланец плоский приварной DN80 (нерж. ст.) (шт) | 6 | 1400 |  | 8400 |  |  |  |  |
| 231 | цена поставщика | Фланец плоский приварной DN100 (нерж. ст.) (шт) | 16 | 1490 |  | 23840 |  |  |  |  |
| 232 | цена поставщика | Фланец плоский приварной DN200 (нерж. ст.) (шт) | 4 | 3400 |  | 13600 |  |  |  |  |
| 233 | цена поставщика | Фланец глухой DN200 (нерж. ст.) (шт) | 2 | 5800 |  | 11600 |  |  |  |  |
| 234 | ТСЦ-507-0773 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов (10 шт.) | 7,1 | 0,91 |  | 6,46 |  |  |  |  |
| 235 | ТСЦ-507-0930 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм (компл.) | 16 | 3,23 |  | 51,68 |  |  |  |  |
| 236 | ТСЦ-507-0931 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 80 мм (компл.) | 6 | 4,9 |  | 29,4 |  |  |  |  |
| 237 | ТСЦ-507-0932 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 100 мм (компл.) | 16 | 6 |  | 96 |  |  |  |  |
| 238 | ТСЦ-507-0934 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 200 мм (компл.) | 6 | 17,31 |  | 103,86 |  |  |  |  |
| Монтаж трубопроводной арматуры (затворы, клапаны, краны, счетчики, механические фильтры, регуляторы, манометры, термометры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | ТЕРм12-12-001-12 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (1 шт.) | 27 | 253,79 66,91 | 166,44 17,39 | 6852,33 | 1806,57 | 4493,88 469,53 | 5,89 | 159,03 |
| 240 | цена поставщика ООО "РОСТРЕЙД" | Затвор SEAGULL (или эквивалент)* с диском из нержавеющей стали (EPDM) Ду150 (шт) | 25 | 3908,81 |  | 97720,25 |  |  |  |  |
| 241 | ТСЦ-302-3232 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм (шт.) | 25 | 12,33 |  | 308,25 |  |  |  |  |
| 242 | ТЕРм12-12-001-10 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (1 шт.) | 8 | 167,87 50,78 | 103,29 10,8 | 1342,96 | 406,24 | 826,32 86,40 | 4,47 | 35,76 |
| 243 | цена поставщика ООО "РОСТРЕЙД" | Затвор SEAGULL (или эквивалент)* с диском из нержавеющей стали (EPDM) Ду100 (шт) | 8 | 2402,8 |  | 19222,4 |  |  |  |  |
| 244 | ТСЦ-302-3231 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 100 мм (шт.) | 8 | 9,16 |  | 73,28 |  |  |  |  |
| 245 | ТЕРм12-12-001-09 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (1 шт.) | 1 | 158,22 49,53 | 100,51 10,63 | 158,22 | 49,53 | 100,51 10,63 | 4,36 | 4,36 |
| 246 | цена поставщика ООО "РОСТРЕЙД" | Затвор SEAGULL (или эквивалент)* с диском из нержавеющей стали (EPDM) Ду80 (шт) | 1 | 1698,81 |  | 1698,81 |  |  |  |  |
| 247 | ТЕРм12-12-003-05 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (1 шт.) | 1 | 222,15 65,66 | 147,99 14,85 | 222,15 | 65,66 | 147,99 14,85 | 5,78 | 5,78 |
| 248 | цена поставщика ООО "РОСТРЕЙД" | Затвор SEAGULL(или эквивалент)* с диском из нержавеющей стали (EPDM) Ду80, с электроприводом ГЗ-ОФ(К) - 25/5,5 (шт) | 1 | 14558,9 |  | 14558,9 |  |  |  |  |
| 249 | ТСЦ-302-3229 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм (шт.) | 2 | 7,3 |  | 14,6 |  |  |  |  |
| 250 | ТЕРм12-12-001-08 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм (1 шт.) | 4 | 155,02 49,53 | 97,73 10,47 | 620,08 | 198,12 | 390,92 41,88 | 4,36 | 17,44 |
| 251 | ТЕР16-05-001-05 | Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм(материал заказчика,ранее демонтированный) (1 шт.) | 1 | 346,7 82,77 | 22,09 0,85 | 346,7 | 82,77 | 22,09 0,85 | 7,728 | 7,73 |
| 252 | цена поставщика ООО "РОСТРЕЙД" | Затвор SEAGULL (или эквивалент)* с диском из нержавеющей стали (EPDM) Ду65 (шт) | 3 | 1512,63 |  | 4537,89 |  |  |  |  |
| 253 | цена поставщика ООО "РОСТРЕЙД" | Затвор (клапан) обратный двухдисковый SEAGULL (или эквивалент)* Ду65 (шт) | 1 | 958,58 |  | 958,58 |  |  |  |  |
| 254 | ТСЦ-302-3227 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм (шт.) | 4 | 4,75 |  | 19 |  |  |  |  |
| 255 | ТЕРм12-12-004-01 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм (1 шт.) | 3 | 252,1 69,3 | 178,23 18,4 | 756,3 | 207,9 | 534,69 55,20 | 6,1 | 18,3 |
| 256 | цена поставщика | Моторизованный трехходовой смесительный зонный шаровой кран с ручной деблокировкой с встроенным переключателем для насоса с кабелем для подключения НР-НР-НР FA 300720 11408 1 1/4" (шт) | 3 | 8699,87 |  | 26099,61 |  |  |  |  |
| 257 | ТСЦ-302-1115 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 40 мм (шт.) | 3 | 5,73 |  | 17,19 |  |  |  |  |
| 258 | цена поставщика | Клапан электромагнитный НО Ду25 (1") (шт) | 1 | 3392,37 |  | 3392,37 |  |  |  |  |
| 259 | ТСЦ-301-1666 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм (шт.) | 1 | 2,54 |  | 2,54 |  |  |  |  |
| 260 | ТЕРм12-12-005-05 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм (1 шт.) | 6 | 57,52 44,3 | 4,98 | 345,12 | 265,8 | 29,88 | 3,9 | 23,4 |
| 261 | цена поставщика | Кран шаровый приварной нержавеющий Ду32 (1 1/4") (шт) | 6 | 1200 |  | 7200 |  |  |  |  |
| 262 | ТСЦ-302-1824 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Краны шаровые PN25 под приварку диаметром 32 мм (шт.) | 6 | 10,45 |  | 62,7 |  |  |  |  |
| 263 | ТЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (1 счетчик (водомер)) | 2 | 1064,77 4,55 | 1,22 | 2129,54 | 9,1 | 2,44 | 0,41 | 0,82 |
| 264 | ТЕРм11-02-022-06 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (1 шт.) | 3 | 128,72 63,78 | 37,95 | 386,16 | 191,34 | 113,85 | 6,18 | 18,54 |
| 265 | цена поставщика | Расходомер ЭРСВ-510 Ду 100 мм (или эквивалент)* (шт) | 1 | 18450 |  | 18450 |  |  |  |  |
| 266 | цена поставщика | Ультразвуковой расходомер US 800-M-10-100-G-010-P Ду 100 мм (шт) | 2 | 31780 |  | 63560 |  |  |  |  |
| 267 | ТСЦ-301-3166 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм (шт.) | 3 | 34,34 |  | 103,02 |  |  |  |  |
| 268 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (1 шт.) | 5 | 13,44 12,06 |  | 67,2 | 60,3 |  | 1,03 | 5,15 |
| 269 | цена поставщика | Датчик температуры ESMU 100 (или эквивалент)* (нержавеющая сталь ) (шт) | 5 | 3204,08 |  | 16020,4 |  |  |  |  |
| 270 | ТЕР18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром 50 мм (10 фильтров) | 0,2 | 215,01 108,82 | 93,72 0,84 | 43 | 21,76 | 18,74 0,17 | 9,92 | 1,98 |
| 271 | цена поставщика | Механический фильтр для холодной воды,с ручной обратной промывкой, производительность 11 м3/ч, рабочее давление 2-16 бар, степень фильтрации 100 мкн тип Infinity M 2” (или эквивалент)* – (шт) (шт) | 1 | 14072 |  | 14072 |  |  |  |  |
| 272 | цена поставщика | Механический фильтр для горячей воды, производительность 11 м3/ч, рабочее давление 2-16 бар, степень фильтрации 100 мкн тип Celsius 80 2 ” (или эквивалент)*– (шт) | 1 | 15809,32 |  | 15809,32 |  |  |  |  |
| 273 | ТСЦ-301-1216 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм (шт.) | 2 | 19,02 |  | 38,04 |  |  |  |  |
| 274 | ТЕР18-06-007-06 | Установка фильтров диаметром 80 мм (10 фильтров) | 0,1 | 10425,64 164,99 | 153,07 3,71 | 1042,56 | 16,5 | 15,31 0,37 | 15,04 | 1,5 |
| 275 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном (1 компл.) | 12 | 221,99 2,58 |  | 2663,88 | 30,96 |  | 0,22 | 2,64 |
| 276 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых (1 компл.) | 3 | 330,9 3,44 |  | 992,7 | 10,32 |  | 0,31 | 0,93 |
| Расходные материалы для монтажа труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | ТЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) | 0,547 | 1719,5 751,01 | 645,51 80,89 | 940,57 | 410,8 | 353,09 44,25 | 72,772 | 39,81 |
| 278 | ТСЦ-101-0973 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст5сп (т) | 0,4 | 5389,89 |  | 2155,96 |  |  |  |  |
| 279 | ТСЦ-101-1093 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С345к (т) | 0,147 | 6567,1 |  | 965,36 |  |  |  |  |
| Раздел 11. Гидравлические испытания трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | ТЕР16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм (100 м трубопровода) | 0,046 | 145,42 68,89 | 49,34 | 6,69 | 3,17 | 2,27 | 5,01 | 0,23 |
| 281 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) | 0,021 | 126,17 68,89 | 49,34 | 2,65 | 1,45 | 1,04 | 5,01 | 0,11 |
| 282 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) | 0,131 | 121,85 68,89 | 49,34 | 15,96 | 9,02 | 6,46 | 5,01 | 0,66 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  | 954176,34 |  |  |  | 2192,65 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  | 1541343,33 |  |  |  | 780,84 |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |  | 1176146,8 |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  |  | 276708,38 |  |  |  | 1471,4 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3948374,85 |  |  |  | 4444,89 |
| непредвиденные затраты 1% |  |  |  |  |  | 39483,75 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 3987858,6 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 717814,55 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 4705673,15 |  |  |  | 4444,89 |
| * -эквивалентность определяется по техническим характеристикам , указанным в таблице №1 технического задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: ведущий инженер-сметчик ОКСиР___________________________________Толстикова Т.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил:Председатель контрольно-ревизионной комиссии_____________________________Брызгалова Р.М.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. Изображение товара, на поставку которого  размещается  заказ,  в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию  с   указанием

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,   к оборудованию

Отсутствует

16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара,   работ, услуг требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с   законодательством Российской Федерации установлены требования  к  таким  товарам,   работам, услугам.

Отсутствует

17. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества товара, работ, услуг, к  обслуживанию  товара,  к   расходам на

эксплуатацию товара

Срок гарантии:  на весь объем выполненных работ. материалы и оборудование не менее 24 месяцев

18. Место, условия и сроки  (периоды)   выполнения работ

18.1. Срок  выполнения работ: через три дня после подписания договора и выполнить весь объем в течение 30 дней

18.2. Место выполнения работ: 630049 г. Новосибирск ул.Залесского 3/1 Бассейн СГУПС.

18.3  Условия выполнения работ : в соответствии с  договором.

18.5. Срок действия договора:

Начало: С момента подписания;

Окончание: до исполнения обязательств

19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

19.1.Форма оплаты: безналичное перечисление.

19.2.Сроки и порядок оплаты:  «Заказчик» производит оплату по договору по факту выполнения всего объема работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  за отчетный период.

Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

20. Возможность  заказчика  изменить  количество товара, поставляемого по заключенному договору в соответствии с ч.6 ст.9 Федерально закона №94-ФЗ

Не предусмотрено

21. Требования к участникам размещения заказа

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об

открытом аукционе в электронной форме.  Отказ от проведения аукциона.

22.1.Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию  об аукционе устанавливаются в соответствии с  ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в   извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе)  не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЭТП . При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на сайте ЭТП  внесенных изменений в извещение  о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.

22.2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за  5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЭТП

23. Порядок представления документации об открытом аукционе

в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

23.1.Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЭТП  без взимания платы.

Любой участник размещения заказа,  получивший аккредитацию на   ЭТП  вправе направить на адрес ЭТП  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЭТП  направляет запрос Заказчику.

23.2.В течение двух дней со дня поступления от оператора ЭТП  указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЭТП  при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

24.1.Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

24.2.Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

24.3.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком  Оператору электронной торговой площадки.

24.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

-  на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

в протокол вносится информация о признании открытого аукциона  несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на электронной торговой площадке .

24.5.В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной торговой  площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

24.6.В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном разделом 26 настоящей документации соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Заключение договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

25.1.В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором единой электронной торговой площадки .

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

25.2.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

25.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5,0 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих  требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

25.4.Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЭТП на электронной площадке  в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЭТП  направляет  заказчику данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании  получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.

25.5.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЭТП   протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЭТП  в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

26.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику Оператором ЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЭТП www.sberbank-ast.ru сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

26.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных  в части 2) пункта 1.2 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных  пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., долее чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным  разделом 21 настоящей документации к участникам размещения заказа.

26.3.В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЕЭТП www.roseltorg.ru.

27. Заключение  договора по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

27.1.По результатам открытого аукциона в электронной форме  договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

27.2.Заказчик в течение 5-х дней со дня размещения на ЭТП   протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП   без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

27.3.В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЭТП   направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

27.4.В течение  5-ти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП  www.sberbank-ast.ru проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий..

27.5.Протокол разногласий составляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,  при наличии разногласий в случае несоответствия положений договора извещению, документации об открытом аукционе в электронной форме или заявке на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов.  Порядок, сроки направления и рассмотрения протокола разногласий производится в соответствии с требованиями ч.4.1 – 4.6. Федерального закона РФ №94-ФЗ от21.07.2005г.

27.6.В течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения со дня размещения на ЭТП протокола подведении итогов аукциона, оператор ЭТП   направляет заказчику  подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

27.7.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Оператора ЭТП   проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЭТП  договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЭТП www.sberbank-ast.ru  в течение одного часа с момента получения  договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор

Договор считается заключенным с момента направления оператором ЭТП   участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЭТП  протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения  договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

27.8.Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения  договора  в случае, если такой участник открытого аукциона :

- в течение 5-ти дней со дня получения проекта договора не направил Оператору ЭТП  www.sberbank-ast.ru, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора ( в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечение исполнения договора) или протокол разногласий;

- в течение 3-х дней со дня получения доработанного проекта договора или повторного проекта договора, с указанием в отдельном документе причин отказа, не направил Оператору ЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) или повторный протокол разногласий;

- не направил Оператору ЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) по истечении 13 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае повторного направления участником аукциона, с которым заключается договор, протокола разногласий на доработанный или вновь отправленный заказчиком проект договора.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков,  Оператор ЭТП прекращает блокирование операций по счету такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

27.9.В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения  договора, признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.

27.10.Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, от заключения  договора, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта  договора.

28. Проект    договора

ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск      	                                                      от «____» _________  2013г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  первого проректора Новоселова Алексея Анатольевича,  действующего на основании доверенности №63 от 17.12.2012г, с одной стороны, и  ______________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ЭА-48/……,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от  __________, заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик»  обязуется своими средствами выполнить подрядные  работы по  капитальному ремонту  системы оборотного водоснабжения бассейна, а «Заказчик» обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

1.2. «Подрядчик» производит капитальный ремонт системы оборотного водоснабжения бассейна, расположенного по адресу ул. Залесского 3/1 (далее - работы) в строгом соответствии с  техническим заданием  «Заказчика» (Приложение №1 к договору).

1.3. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение №2 к договору).

1.4. Все работы, предусмотренные настоящим договором, техническим заданием и сметой, выполняются «Подрядчиком» самостоятельно или с привлечением субподрядчиков, с использованием своих материалов.

1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

2. ЦЕНА    ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет  ________(________), в том числе НДС – ______ .

2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации в форме безналичного расчета.

2.3. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату по договору по факту выполнения всего объема работ , на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетной организации путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется в течение трех дней со дня заключения договора разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ и представить его «Заказчику».

4.2.До начала производства работ «Подрядчик» обязан:

- принять  объект под капитальный ремонт с оформлением акта приема-передачи объекта;

-предоставить «Заказчику» список всех сотрудников и государственные номера автомобильной техники, задействованных в выполнении работ,  для оформления допусков на территорию «Заказчика»;

-обеспечить персонал, задействованный на объекте выполнения работ, специальной одеждой, индивидуальными средствами защиты в соответствии с характером выполняемых работ.

4.3. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через три дня после заключения договора и выполнить весь объем работ в течение  30 (тридцати) календарных дней.

4.4. «Подрядчик» вправе досрочно выполнить работы и сдать «Заказчику» их результат в установленном договором порядке.

4.5. Выполнение работ на объекте производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с «Заказчиком» (уполномоченным представителем  заказчика на объекте) при условии соблюдения «Подрядчиком» требований законодательства об охране труда

4.6.Последовательность выполнения работ определяются графиком выполнения работ.

4.7. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3,  при скрытых работах – актом на скрытые работы.

4.8.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.9. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за три дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.10. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.11. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.12. В случае если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.13. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».

4.14. Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки.

4.15. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки.

4.16. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ и  по отношению к «Подрядчику» вправе:

- контролировать соответствие выполняемых «Подрядчиком» строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, техническим регламентам, стандартам и другим нормативным документам;

- проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых в производстве работ на объекте конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.);

- освидетельствовать и оценивать совместно с «Подрядчиком»  выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечивать недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ;

- контролировать исполнение «Подрядчиком» указаний и предписаний органов государственного строительного контроля, а также требований технического надзора;

-истребовать у «Подрядчика» все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них;

- проверять и контролировать правильность и порядок ведения Подрядчиком общего журнала работ, оформления других связанных с выполнением работ по договору документов.

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Заказчик» вправе:

5.1.1. Требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Проектно-сметной документацией.

5.1.2. Как лично, так и через уполномоченного представителя,  в порядке, установленном  п.4.16 договора, в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность «Подрядчика», вносить замечания и давать обязательные для выполнения «Подрядчиком» указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

5.1.3. Предоставлять «Подрядчику» документацию, необходимую для выполнения работ по договору

5.1.4. В случае досрочного выполнения «Подрядчиком» обязательств по договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

5.1.5. Запрашивать у «Подрядчика» информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.2. «Заказчик» обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме «Подрядчику» о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных договором, принимать и оплачивать выполненные «Подрядчиком» работы, рассматривать представленные им акты и иные документы и при отсутствии замечаний подписывать их.

5.2.3. При получении от «Подрядчика» уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.18 договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается «Заказчиком» и «Подрядчиком» совместно и оформляется дополнительным соглашением к договору.

5.2.4. Назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, несет ответственность за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы.

5.2.5.Направлять «Подрядчику» уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по договору.

5.2.6. В случае неуплаты «Подрядчиком» в добровольном порядке предусмотренных договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» акта о приемке выполненных работ по условиям договора.

5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых «Заказчиком» работ.

5.3.3. Запрашивать имеющиеся в наличии у «Заказчика» документы, необходимые для выполнения работ по договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета договора.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по договору.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить «Заказчику» отчетную документацию по итогам исполнения договора.

5.4.2. Выполнить работы по договору в строгом соответствии с Проектно-сметной документацией, требованиями законодательства Российской Федерации, Новосибирска, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, условиями договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

5.4.3. По завершению монтажных работ произвести пуско-наладочные работы и гидравлическое испытание теплообменников и трубопроводов системы.

5.4.4. Своевременно информировать «Заказчика» (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по договору.

5.4.5. Обеспечивать содержание и уборку объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, а также   производственной санитарии и  чистоту выезжающего транспорта. Организовать вход в здание согласно требованиям техники безопасности.

5.4.6.Производить ежедневную уборку строительного мусора с  объекта и прилегающих территорий.

5.4.7. Выполнять работы в сроки, установленные графиком выполнения работ.

5.4.8. По требованию «Заказчика» выдавать необходимую информацию и документацию, а также представлять отчеты о ходе выполнения работ по договору.

5.4.9. В случае наличия у «Заказчика» обоснованных замечаний по выполненным работам в дополнительно установленные «Заказчиком» сроки устранять их за свой счет.

5.4.10. По требованию «Заказчика» представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные декларации - при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых в капитальном ремонте объекта.

5.4.11. Освидетельствовать совместно с «Заказчиком» выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

5.4.12. Извещать  «Заказчика» обо всех случаях аварийного состояния на объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий.

5.4.13. Оплачивать за счет собственных средств расходы по использованию воды,  электричества,  без последующей компенсации со стороны «Заказчика».

5.4.14.Самостоятельно или/и за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4.15. Вести общий журнал работ, предъявлять его при приемке выполненных работ, а также по требованию «Заказчика».

5.4.16. Нести всю полноту ответственности перед «Заказчиком» и/или третьими лицами за повреждение всех видов сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на объекте.

5.4.17. Нести установленные договором гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.18. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от «Подрядчика» обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить об этом «Заказчику» в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.4.19. Представить «Заказчику» сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения.

5.4. 20. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, вывезти с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием представителей «Подрядчика», «Заказчика» как по факту выполнения работ, предусмотренных договором.

6.2.. По факту выполнения работ  «Подрядчик» предоставляет «Заказчику»   комплект отчетной документации, предусмотренной договором (акт по форме КС-2,справку по форме КС-3, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы).

6.3. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.2 договора, «Заказчик»  рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре и ПСД, и направляет  «Подрядчику» подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. Для проверки соответствия качества выполненных «Подрядчиком» работ требованиям, установленным договором, «Заказчик» вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ будут установлены их несоответствия требованиям договора и приложений к нему, расходы, понесенные «Заказчиком» в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на «Подрядчика».

6.5. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

6.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

6.7.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» комплект исполнительной документации: результаты гидравлического испытания теплообменников и трубопроводов; акт пуско-наладочных работ; журнал производства работ; журнал сварочных работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы; исполнительные схемы, инструкции по эксплуатации установленного оборудования.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. 7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  настоящим договором, «Подрядчик» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате цены договора «Подрядчик» вправе потребовать от «Заказчика» уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Подрядчика».

7.6. В случае расторжения договора по соглашению сторон в связи с ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств, а равно как по решению суда,  «Подрядчик» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания соглашения о расторжении договора (либо принятия решения судом) уплачивает  «Заказчику» неустойку в размере 5% от суммы невыполненных работ, предусмотренных  договором.

7.7. В случае если ни одна из сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, стороны соглашаются считать размер неустойки равным нулю.

7.8. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии , выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 1 411701 рублей.

8.3. Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней со дня  прекращения обязательств.

8.4.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии оформляется «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор.

8.5. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего гражданско-правового договора бюджетного учреждения, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», а также без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

- одностороннего отказа «Подрядчика» от исполнения  настоящего договора.

8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, которые возникли после заключения договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из сторон  ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью договора, либо расторгнуть  договор. Если обстоятельства, указанные в п.9.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев со дня соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно  договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ, используемые материалы и установленное оборудование - в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме Заказчика в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов,

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.

12.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП.

12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.6. Существенными  нарушениями условий договора, дающим право «Заказчику» на обращение в суд для расторжения настоящего договора являются:

- нарушения более 2 раз сроков выполнения работ более чем на 2 рабочих дня;

- наличия более 2 претензий по качеству работ.

12.7. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.8. При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником «Подрядчика» по договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК : ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) БИК 045004001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Проректор ____________________ А.А.Новоселов Электронная подпись | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |