ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по капитальному  ремонту системы отопления комбинат питания СГУПС по адресу г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 187А

- Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 187А

- Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным объемом работ.

- Сроки (периоды) выполнения работ: к работам приступить  с  1.06.2022г. и выполнить весь объем работ в течение 75 календарных дней.

- Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями договора.

- Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 2.04.07-86*, СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.01-85, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТ.  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

- Особые требования к выполнению работ:

- демонтажные и монтажные работы производятся согласно ведомости объёмов работ и проектно-сметной документацией шифр 1/02-2022-ОВ;

-трассировка трубопроводов согласовывается с заказчиком;

- испытания систем отопления и теплоснабжения выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы”;

- Подрядчик обязан передать весь черный и цветной металл заказчику после демонтажных работ и вывезти весь оставшийся мусор.

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней с момента подписания договора.

- Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок»  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами государственного надзора.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями договора.       Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненных работ;

в) информацию об объеме выполненных работ;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с     указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской  Федерации.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению монтажных работ, Подрядная организация обязана произвести гидравлические испытания системы отопления и предоставить комплект исполнительной документации (результаты гидравлических испытаний; журнал Производства работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы; исполнительные схемы).

- Требования по объему гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ и установленного оборудования. В гарантийный период  подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 24 месяцев.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет исполнителя.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Ремонт системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Раздел 1. Демонтаж -монтаж системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов электросварных диаметром до: 100мм. | м трубопроводов | 40,8 |  |  |  |
|  | Разборка трубопроводов электросварных диаметром до: 80 мм. | м трубопроводов | 25,8 |  |  |  |
|  | Разборка трубопроводов электросварных диаметром до: 50 мм. | м трубопроводов | 170,1 |  |  |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 40 мм. | м трубопроводов | 42,3 |  |  |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм. | м трубопроводов | 10,12 |  |  |  |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 25 мм. | м трубопроводов | 12,7 |  |  |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 20 мм. | м трубопроводов | 325,16 |  |  |  |
| 6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 15 мм. | м трубопроводов | 37 |  |  |  |
| 8 | Демонтаж задвижек фланцевых чугунных диметром до 50мм | шт | 2 |  |  |  |
| 9 | Демонтаж кранов пробковых диаметром до20мм | шт | 40 |  |  |  |
|  | Демонтаж кранов пробковых диаметром до15мм |  | 40 |  |  |  |
| 11 | Демонтаж радиаторов чугунных М140А | Шт/секций | 74/629 |  |  |  |
| Монтаж |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Промывка и прочистка радиаторов (вне отопительного периода) | Шт/секций | 74/566 |  |  |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления из труб диаметром 15 мм. толщина стенки δ= 2,8мм | м трубопровода | 37 |  |  |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления из труб диаметром 20 мм. толщина стенки δ= 2,8мм | м трубопровода | 325,16 |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из труб диаметром 25 мм. толщина стенки δ= 3,2мм | м трубопровода | 12,7 |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из труб диаметром : 32 мм. толщина стенки δ= 3,2мм | м трубопровода | 10,12 |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из труб диаметром : 40 мм. толщина стенки δ= 3,5мм | м трубопровода | 42,3 |  |  |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления из труб диаметром : 50 мм. толщина стенки δ= 3,5мм | м трубопровода | 170,1 |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из труб диаметром : 80 мм. толщина стенки δ= 4,5мм | м трубопровода | 25,8 |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из труб диаметром : 100 мм. толщина стенки δ= 4,5мм | м трубопровода | 40,1 |  |  |  |
|  | Отвод стальной 900 В-20 d42*3.2(ду-32) | шт | 4 |  |  |  |
|  | Отвод стальной 900 В-20 d57*3.5(ду-50) | шт | 12 |  |  |  |
|  | Отвод стальной 900 В-20 d89*4.5(ду-80) | шт | 7 |  |  |  |
|  | Отвод стальной 900 В-20 d109*4.5(ду-100) | шт | 8 |  |  |  |
|  | Переход стальной Ду25-Ду20 l=45мм | шт | 4 |  |  |  |
|  | Переход стальной Ду32-Ду25 l=45мм | шт | 4 |  |  |  |
|  | Переход стальной Ду40-Ду32 l=45мм | шт | 4 |  |  |  |
|  | Переход стальной Ду50-Ду40 l=45мм | шт | 4 |  |  |  |
|  | Устройство гильз из трубы стальной 32*3,2мм | м | 21 |  |  |  |
|  | Устройство гильз из трубы стальной 109*4,5мм | м | 1,5 |  |  |  |
| 48 | Установка шарового крана BROEN BALLOMAX (КШТ) фланцевый, DN 100 (PN-25) или эквивалент фланцы 4шт | шт | 2 |  |  |  |
| 16 | Установка шаровых кранов Danfoss BVR-C DN 15 (PN 40) резьбовой или эквивалент | шт | 42 |  |  |  |
|  | Сгон с муфтой и котргайкой DN 15 | шт | 42 |  |  |  |
| 17 | Установка шаровых кранов BROEN BALLOMAX (КШТ), DN 20 (PN 40) резьбовой или эквивалент | шт | 20 |  |  |  |
|  | Установка запорно регулирующих клапанов Danfoss MSV-BD DN 20 | шт | 20 |  |  |  |
|  | Сгон с муфтой и котргайкой DN 20 | шт | 40 |  |  |  |
| 19 | Установка шаровых кранов BROEN BALLOMAX (КШТ) фланцевых, DN 50 (PN-25) или эквивалент фланцы 8шт | шт | 4 |  |  |  |
| 20 | Изоляция трубопроводов диаметром 20мм трубками K-FLEX SOLAR HT 28 толщиной 13мм | м.п | 50,3 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 25мм трубками K-FLEX SOLAR HT 35толщиной 13мм | м.п | 11,5 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 32мм трубками K-FLEX SOLAR HT 42 толщиной 13мм | м.п | 10,5 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 40мм трубками K-FLEX SOLAR HT 48 толщиной 13мм | м.п | 28 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 50мм трубками K-FLEX SOLAR HT 57 толщиной 13мм | м.п | 68 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 80мм трубками K-FLEX SOLAR HT 89 толщиной 13мм | м.п | 16,8 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 28мм рулонами K-FLEX SOLAR HT толщиной 13мм | М2 | 8,47 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 35мм рулонами K-FLEX SOLAR HT толщиной 13мм | М2 | 2,1 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 42мм рулонами K-FLEX SOLAR HT толщиной 13мм | М2 | 2,1 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 48мм рулонами K-FLEX SOLAR HT толщиной 13мм | М2 | 6,5 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 57мм рулонами K-FLEX SOLAR HT толщиной 13мм | М2 | 17,7 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 108мм рулонами и K-FLEX SOLAR HT толщиной 13мм | М2 | 20,3 |  |  |  |
| 22 | Установка радиаторов: чугунных б/у М140А | Шт/секций | 74/455 |  | 1 |  |
|  | Прокладка | шт | 444 |  |  |  |
|  | Пробка | шт | 296 |  |  |  |
|  | Сгон с муфтой и котргайкой DN 20 | шт | 148 |  |  |  |
|  | Установка шаровых кранов Danfoss BVR DN 20 (PN 40) резьбовой | шт | 148 |  |  |  |
| 23 | Установка радиаторов: чугунных М140А | секций | 63 |  | 1 |  |
| 24 | Установка: воздухоотводчиков маевского диаметром: 15мм. | 1 шт. | 74 |  |  |  |
| 25 | Установка воздухосборников горизонтальных d=133мм | Шт | 2 |  |  |  |
| 26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром: до 15мм. | м трубопровода | 37 |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром: до 20мм. | м трубопровода | 325,16 |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром: до 25мм. | м трубопровода | 12,7 |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром: до 32мм. | м трубопровода | 10,12 |  |  |  |
| 27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром: до 40мм. | м трубопровода | 42,3 |  |  |  |
| 27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром: до 50мм. | м трубопровода | 170,7 |  |  |  |
| 28 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром: до 108мм. | м трубопровода | 40,1 |  |  |  |
| 29 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | 1 т. конструкций | 0,350 |  |  |  |
| 30 | Масляная окраска металлических труб диаметром менее 50 мм и и радиаторов количество окрасок 2 | м2 | 186,6 |  |  |  |
|  | Грунтовка труб гф-021 за 1 раза | М2 | 88,5 |  |  |  |
| Раздел 2. Демонтаж - монтаж теплового узла и трассы от тепловой камеры |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Разборка трубопроводов электросварных диаметром до: 80 мм. | м трубопроводов | 10 |  |  |  |
|  | Демонтаж шарового крана фланцевого d80 | шт | 4 |  |  |  |
| 39 | Демонтаж элеватора | шт | 1 |  |  |  |
| 40 | Демонтаж манометров | шт | 4 |  |  |  |
| 41 | Демонтаж термометров | шт | 4 |  |  |  |
| Монтаж |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Прокладка трубопроводов отопления из труб диаметром 80мм. толщина стенки δ= 4,5мм | м трубопровода | 10 |  |  |  |
| 47 | Установка шарового крана BROEN BALLOMAX (КШТ) фланцевый, DN 80 (PN-16) или эквивалент фланцы 8 | шт | 4 |  |  |  |
|  | Бабышки для термометра 1/2 | шт | 4 |  |  |  |
|  | Danfoss BVR DN 15 (PN 40) резьбовой | шт | 4 |  |  |  |
|  | Danfoss BVR DN 20 (PN 40) резьбовой | шт | 4 |  |  |  |
|  | Кран трехходовой для манометра ½, PN16 | шт | 4 |  |  |  |
|  | Сгон универсальный 25мм | шт | 4 |  |  |  |
| 58 | Гидравлическое испытание испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 80мм | м трубопровода | 10 |  |  |  |
| 62 | Установка манометров МТ-100 или эквивалент | шт | 4 |  |  |  |
| 63 | Установка термометров технических жидкостных с рабочей температурой до +150 0С | шт | 4 |  |  |  |
| 64 | Врезки в действующие наружные сети d=80мм | шт | 6 |  |  |  |
|  | Врезки в действующие наружные сети d=100мм | шт | 2 |  |  |  |
| Раздел 3.Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж облицовки из деревянных панелей по деревянному каркасу | м2 | 105,4 |  |  |  |
|  | Демонтаж облицовки из ГКЛ по деревянному каркасу | м2 | 129,14 |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки толшиной 20мм м100 | м2 | 234,54 |  |  |  |
|  | Шпатлевка стен по сетке 2*2мм толщинной 3мм | м2 | 234,54 |  |  |  |
|  | Окраска стен краской Вд-Ак210 по подготовленной поверхности за 2 раза | м2 | 234,54 |  |  |  |
|  | Пробика в перекрытиях отверстий диамтром 32 мм толщина перекрытия 300мм | шт | 60 |  |  |  |
|  | Ремонт потолка в местах прохода труб | м2 | 10м2 |  |  |  |
|  | Ремонт полов из керамогранита в местах прохода труб | м2 | 10м2 |  |  |  |
|  | Разборка полов из бетона толщиной 100мм | м2 | 12м2 |  |  |  |
|  | Устройство полов из бетона B12 толщиной 100мм | м2 | 12м2 |  |  |  |

1-заложена 10% замена секции радиаторов чугунных М140А

*- Диаметр арматуры и трубопроводов приведён по условному проходу